## 角孔流量流速表
角孔流速、流量表
角孔直径 | 直径 | 角孔面积(mm²) | 角孔面积(㎡) | 角孔流速3m/s时(m³/h) | 角孔流速3.5m/s时(m³/h) | 角孔流速4m/s时(m³/h) | 角孔流速4.5m/s时(m³/h) | 角孔流速5m/s时(m³/h) | 角孔流速5.5m/s时(m³/h) | 角孔流速6m/s时(m³/h) | 角孔流速6.4m/s时(m³/h)
Φ30 | 30 | 706.8583 | 0.00070686 | 7.6341 | 8.9064 | 10.1788 | 11.4511 | 12.7235 | 13.9958 | 15.2681 | 16.286
Φ32 | 32 | 804.2477 | 0.00080425 | 8.6859 | 10.1335 | 11.5812 | 13.0288 | 14.4765 | 15.9241 | 17.3718 | 18.5299
Φ40 | 40 | 1256.637 | 0.0012566 | 13.5717 | 15.8336 | 18.0956 | 20.3575 | 22.6195 | 24.8814 | 27.1434 | 28.9529
Φ50 | 50 | 1963.4954 | 0.0019635 | 21.2058 | 24.74 | 28.2743 | 31.8086 | 35.3429 | 38.8772 | 42.4115 | 45.2389
Φ58 | 58 | 2642.0794 | 0.0026421 | 28.5345 | 33.2902 | 38.0459 | 42.8017 | 47.5574 | 52.3132 | 57.0689 | 60.8735
Φ59 | 59 | 2733.971 | 0.002734 | 29.5269 | 34.448 | 39.3692 | 44.2903 | 49.2115 | 54.1326 | 59.0538 | 62.9907
Φ60 | 60 | 2827.4333 | 0.0028274 | 30.5363 | 35.6257 | 40.715 | 45.8044 | 50.8938 | 55.9832 | 61.0726 | 65.1441
Φ65 | 65 | 3318.3072 | 0.0033183 | 35.8377 | 41.8107 | 47.7836 | 53.7566 | 59.7295 | 65.7025 | 71.6754 | 76.4538
Φ70 | 70 | 3848.4509 | 0.0038485 | 41.5633 | 48.4905 | 55.4177 | 62.3449 | 69.2721 | 76.1993 | 83.1265 | 88.6683
Φ80 | 80 | 5026.5482 | 0.0050265 | 54.2867 | 63.3345 | 72.3823 | 81.4301 | 90.4779 | 99.5257 | 108.5734 | 115.8117
Φ97 | 97 | 7389.8112 | 0.0073898 | 79.81 | 93.1116 | 106.4133 | 119.7149 | 133.0166 | 146.3183 | 159.6199 | 170.2612
Φ98 | 98 | 7542.9638 | 0.007543 | 81.464 | 95.0413 | 108.6187 | 122.196 | 135.7733 | 149.3507 | 162.928 | 173.7899
Φ100 | 100 | 7853.9815 | 0.007854 | 84.823 | 98.9602 | 113.0973 | 127.2345 | 141.3717 | 155.5088 | 169.646 | 180.9557
Φ120 | 120 | 11309.7334 | 0.01131 | 122.1451 | 142.5026 | 162.8602 | 183.2177 | 203.5752 | 223.9327 | 244.2902 | 260.5763
Φ125 | 125 | 12271.8461 | 0.012272 | 132.5359 | 154.6253 | 176.7146 | 198.8039 | 220.8932 | 242.9826 | 265.0719 | 282.7433
Φ140 | 140 | 15393.8037 | 0.015394 | 166.2531 | 193.9619 | 221.6708 | 249.3796 | 277.0885 | 304.7973 | 332.5062 | 354.6732
Φ143 | 143 | 16060.6068 | 0.016061 | 173.4546 | 202.3636 | 231.2727 | 260.1818 | 289.0909 | 318 | 346.9091 | 370.0364
Φ145 | 145 | 16512.9961 | 0.016513 | 178.3404 | 208.0638 | 237.7871 | 267.5105 | 297.2339 | 326.9573 | 356.6807 | 380.4594
Φ150 | 150 | 17671.4584 | 0.017671 | 190.8518 | 222.6604 | 254.469 | 286.2776 | 318.0863 | 349.8949 | 381.7035 | 407.1504
Φ155 | 155 | 18869.1906 | 0.018869 | 203.7873 | 237.7518 | 271.7163 | 305.6809 | 339.6454 | 373.61 | 407.5745 | 434.7462
Φ175 | 175 | 24052.8183 | 0.024053 | 259.7704 | 303.0655 | 346.3606 | 389.6557 | 432.9507 | 476.2458 | 519.5409 | 554.1769
Φ199 | 199 | 31102.5521 | 0.031103 | 335.9076 | 391.8922 | 447.8768 | 503.8613 | 559.8459 | 615.8305 | 671.8151 | 716.6028
Φ200 | 200 | 31415.926 | 0.031416 | 339.292 | 395.8407 | 452.3893 | 508.938 | 565.4867 | 622.0353 | 678.584 | 723.8229
Φ225 | 225 | 39760.7813 | 0.039761 | 429.4164 | 500.9858 | 572.5553 | 644.1247 | 715.6941 | 787.2635 | 858.8329 | 916.0884
Φ255 | 255 | 51070.5147 | 0.051071 | 551.5616 | 643.4885 | 735.4154 | 827.3423 | 919.2693 | 1011.1962 | 1103.1231 | 1176.6647
Φ300 | 300 | 70685.8335 | 0.070686 | 763.407 | 890.6415 | 1017.876 | 1145.1105 | 1272.345 | 1399.5795 | 1526.814 | 1628.6016
Φ328 | 328 | 84496.2746 | 0.084496 | 912.5598 | 1064.6531 | 1216.7464 | 1368.8396 | 1520.9329 | 1673.0262 | 1825.1195 | 1946.7942
Φ350 | 350 | 96211.2734 | 0.096211 | 1039.0818 | 1212.262 | 1385.4423 | 1558.6226 | 1731.8029 | 1904.9832 | 2078.1635 | 2216.7077
Φ400 | 400 | 125663.704 | 0.12566 | 1357.168 | 1583.3627 | 1809.5573 | 2035.752 | 2261.9467 | 2488.1413 | 2714.336 | 2895.2917
Φ500 | 500 | 196349.5375 | 0.19635 | 2120.575 | 2474.0042 | 2827.4333 | 3180.8625 | 3534.2917 | 3887.7208 | 4241.15 | 4523.8933

## 温差计算表
逆流换热对数温差计算表 | [6 empty] | 对数温差计算公式 Δtlm=Δtmax-Δtmin/ ln（Δtmax/Δtmin） |  | 备注：当对数温差无法计算时，选用算术温差补齐计算 | 基本物质比热容
热进 | 热出 | 冷进 | 冷出 | Δtmax | Δtmin | Δtlm |  |  |  | 物质 | 化学符号 | 模型 | 相态 | 比热容量（基本） J/(kg·K) | 比热容量（25℃）J/(kg·K)
110 | 70 | 60 | 80 | 30 | 10 | 18.2048 |  |  |  | 氢 | H2 | 2 | 气 | 14000 | 14300
逆流换热算数温差计算表 | [9 empty] | 氦 | He | 1 | 气 | 5190 | 5193.2
热进 | 热出 | 冷进 | 冷出 | Δtmax | Δtmin | Δtm | 板片单数 | 板片双数 | 算数温差计算公式 Δtm=（Δtmax+Δtmin）/2 | 氨 | NH3 | 4 | 气 | 2055 | 2050
95 | 70 | 35 | 55 | 40 | 35 | 37.5 | 35.325 | 36.2625 |  | 氖 | Ne | 1 | 气 | 1030 | 1030.1
[10 empty] | 锂 | Li | 1 | 固 | 3580 | 3582
[10 empty] | 乙醇 | CH3CH2OH | 9 | 液 | 2460 | 2440
[10 empty] | 汽油 | 混 | 混 | 液 | 2200 | 2220
传热基本方程式 | [5 empty] | 换热量Q (KW) |  |  |  | 石蜡 | CnH2n+2 | 62至122 | 固 | 2200 | 2500
换热量Q (KW) | 总传热系数(W/㎡*K) | 传热温差(℃) | 换热面积(㎡) |  |  | 11610 |  |  |  | 甲烷 | CH4 | 5 | 气 | 2160 | 2156
5600 | 3000 | 17.4 | 107.2797 |  | 热进 (℃) | 热介质流量(kg/h) | 热出 (℃) | 热介质密度(kg/m³) | 热介质比热容J/(kg*K) | 油 | 混 | 混 | 液 | 2000 | 2000
换热量Q (KW) | 总传热系数(W/㎡*K) | 换热面积(㎡) | 传热温差(℃) |  | 110 | 248785.7143 | 70 | 1000 | 4200 | 软木塞 | 混 | 混 | 固 | 2000 | 2000
3000 | 3000 | 100 | 10 |  | 冷出 (℃) | 冷介质流量(kg/h) | 冷进 (℃) | 冷介质密度(kg/m³) | 冷介质比热容J/(kg*K) | 乙烷 | C2H6 | 8 | 气 | 1730 | 1729
换热量Q (KW) | 换热面积(㎡) | 传热温差(℃) | 总传热系数(W/㎡*K) |  | 80 | 497571.4286 | 60 | 1000 | 4200 | 尼龙 | 混 | 混 | 固 | 1700 | 1720
3000 | 100 | 10 | 3000 | [6 empty] | 乙炔 | C2H2 | 4 | 气 | 1500 | 1511
换热面积 (㎡) | 总传热系数(W/㎡*K) | 传热温差(℃) | 换热量Q (KW) |  |  | 换热量Q (KW) |  |  |  | 聚苯乙烯 | CH2 | 3 | 固 | 1300 | 1300
100 | 3000 | 10 | 3000 |  |  | 1190 |  |  |  | 硫化氢 | H2S | 3 | 气 | 1100 | 1105
[5 empty] | 热进 (℃) | 热介质流量(kg/h) | 热出 (℃) | 热介质密度(kg/m³) | 热介质比热容J/(kg*K) | 氮 | N2 | 2 | 气 | 1040 | 1042
[5 empty] | 50 | 51000 | 30 | 1000 | 4200 | 空气 （室温） | 混 | 混 | 气 | 1030 | 1012
[5 empty] | 冷出 (℃) | 冷介质流量(kg/h) | 冷进 (℃) | 冷介质密度(kg/m³) | 冷介质比热容J/(kg*K) | 空气 （海平面、干燥、0℃） | 混 | 混 | 气 | 1005 | 1035
[5 empty] | 22 | 92727.2727 | 11 | 1000 | 4200 | 氧 | O2 | 2 | 气 | 920 | 918
锅炉吨位 | 可供暖面积 | W/㎡ | 换热量(W) | 换热量(KW) | 换热量(MW) |  |  |  |  | 二氧化碳 | CO2 | 3 | 气 | 840 | 839
15 | 150000 | 70 | 10500000 | 10500 | 10.5 |  |  |  |  | 一氧化碳 | CO | 2 | 气 | 1040 | 1042
锅炉吨位 | 可供暖面积 | W/㎡ | 换热量(W) | 换热量(KW) | 换热量(MW) |  |  |  |  | 铝 | Al | 1 | 固 | 900 | 897
15 | 150000 | 70 | 10500000 | 10500 | 10.5 |  |  |  |  | 石绵 | 混 | 混 | 固 | 840 | 847
锅炉吨位 | 可供暖面积 | W/㎡ | 换热量(W) | 换热量(KW) | 换热量(MW) |  |  |  |  | 陶瓷 | 混 | 混 | 固 | 840 | 837
15 | 150000 | 70 | 10500000 | 10500 | 10.5 |  |  |  |  | 氟 | F2 | 2 | 气 | 820 | 823.9
锅炉吨位 | 可供暖面积 | W/㎡ | 换热量(KW) | 换热量(W) | 换热量(MW) |  |  |  |  | 砖 | 混 | 混 | 固 | 750 | 750
50 | 500000 | 70 | 35000 | 35000000 | 35 |  |  |  |  | 石墨 | C | 1 | 固 | 720 | 710
锅炉吨位 | 可供暖面积 | W/㎡ | 换热量(MW) | 换热量(KW) | 换热量(W) |  |  |  |  | 四氟甲烷 | CF4 | 5 | 气 | 660 | 659.1
50 | 500000 | 70 | 35 | 35000 | 35000000 |  |  |  |  | 二氧化硫 | SO2 | 3 | 气 | 600 | 620
[10 empty] | 玻璃 | 混 | 混 | 固 | 600 | 84
[10 empty] | 氯 | Cl2 | 2 | 气 | 520 | 520
[10 empty] | 钻石 | C | 1 | 固 | 502 | 509.1
[10 empty] | 钢 | 混 | 混 | 固 | 450 | 450
[10 empty] | 铁 | Fe | 1 | 固 | 450 | 444
[10 empty] | 黄铜 | Cu,Zn | 混 | 固 | 380 | 377
[10 empty] | 铜 | Cu | 1 | 固 | 385 | 386
[10 empty] | 银 | Ag | 1 | 固 | 235 | 233
[10 empty] | 汞 | Hg | 1 | 液 | 139 | 140
[10 empty] | 铂 | Pt | 1 | 固 | 135 | 135
[10 empty] | 金 | Au | 1 | 固 | 129 | 126
[10 empty] | 铅 | Pb | 1 | 固 | 125 | 128
[10 empty] | 水蒸气（水） | H2O | 3 | 气 | 1850 | 1850
[10 empty] | 水 | H2O | 3 | 液 | 4200 | 4186
[10 empty] | 冰（水） | H2O | 3 | 固 | 2060 | 2050 (-10℃)
常用单位：kJ/(kg·℃)、cal/(kg·℃)、kcal/(kg·℃)等。注意摄氏度和开尔文仅在温标表示上有所区别，在表示温差的量值意义上等价，因此这些单位中的℃和K可以任意互相替换。例如“焦每千克摄氏度”和“焦每千克开”是等价的。
混合物的比热容
加权平均计算：
c=ΣC/ΣM=(m1c1+m2c2+m3c3+…)/(m1+m2+m3+…)。

## 污垢热阻表
板式换热器的污垢热阻
流体名称 | 污垢热阻（㎡·K/W*10000）
软水或蒸馏水 | 0.09
城市用软水 | 0.17
城市用硬水（加热时） | 0.43
处理过的冷却水 | 0.34
沿海海水或港湾水 | 0.43
大洋的海水 | 0.26
河水、运河水 | 0.43
机械夹套水 | 0.52
润滑油水 | 0.09-0.43
植物油 | 0.07-0.52
有机溶剂 | 0.09-0.26
水蒸气 | 0.09
工艺流体、一般流体 | 0.09-0.52