西气东输一线中卫压气站余热发电工程

可行性研究报告

中国电力工程顾问集团东北电力设计院

二〇一五年二月

1.2.6 建设进度:本期工程计划于2015年4月展开工作， 2015年12月机组投产发电；

1.2.7 资金筹措：企业自筹30%，其他70%银行贷款；

1.2.8 年利用小时数：8000h；

1.2.9 电厂性质：余热利用，属于典型节能减排项目。

## 1.3 项目背景

西气东输一线工程于2002年7月正式开工，2004年10月1日全线建成投产。主干线西起新疆塔里木油田轮南油气田，向东经过库尔勒、吐鲁番、鄯善、哈密、柳园、酒泉、张掖、武威、兰州、定西、西安、洛阳、信阳、合肥、南京、常州等大中城市，东西横贯9个省区，全长4200千米。最终到达上海市白鹤镇，是我国自行设计、建设的第一条世界级天然气管道工程，是国务院决策的西部大开发的标志性工程。

由于西气东输管道输送距离远，沿途压损大，需要进行沿程升压，抵消压力损耗，沿程约每200公里设置一座天然气升压站。而在广袤的西部地区，大多数天然气升压站建在戈壁荒漠，其电网覆盖率不足，因此，采用了燃机压缩机升压。西气东输一线管道为中亚天然气管道的下游管道，其主力气源为土库曼斯坦天然气。在中国境内，从新疆霍尔果斯至宁夏中卫段共有11个燃气压缩站，每个压缩站配备3-4台GE公司PGT-25+或RR公司RB211燃机压缩机，根据管线运行需求，各个压气站燃机压缩机为两用一备或三用一备。燃驱机正常运行时排出废气温度在470～500℃之间，最高达到530℃。在原站场设计时，燃驱机废气直接排放，主要一方面是考虑到除少数距离城镇较外近，其他大多数站在戈壁荒漠的无人区，水源匮乏，给使用常规手段采用联合循环发电带来极大的困难；另一方面是压气站的机组运行稳定性差，频繁切换，对常规余热发电机组的运行不利，且多数站场远离电网，余热发电配套送出困难。另外，高温废气回收余热发电项目规模小投资较大，势必增加各站场的管理人员，运行费用高，同时余热发电的专业化程度高，不适合西气东输的管线主业运行管理。因此，在原设计中，只考虑在燃驱压缩机组尾部排气烟道设计小部分烟气余热利用的热水锅炉，供应站场值班人员的生活热水及站场生产、生活冬季采暖,大量高温烟气没有实现利用排入大气，造成环境热污染和资源的浪费。

燃机压缩机正常运行时排出废气温度平均达到500℃。目前燃机压缩机废气直接排入大气，这样不仅造成了空气热污染，更是一种热量的浪费。

本工程利用燃机压缩机（以下简称燃驱机）废气发电，在不影响燃机压缩站正常运行的前提下，用废气发电，即将燃机废气余热通过余热锅炉，余热锅炉产生过热蒸汽，蒸汽带动汽轮发电机组发电，这种模式为燃气-蒸汽联合循环，在国内应用较多，且技术较为成熟；发出电力送入当地电网，以减少化石能源的消耗，这样不仅具有节能效益，同时减轻大气污染。因此，本项目属于资源综合利用电站工程。该工程的建设，一方面可以减少废气余热对大气的热污染，一方面可以将废气余热加以利用进行发电，具有很好的社会效益和经济效益。

本报告针对西气东输一线中卫燃驱压缩机组余热利用项目的可行性进行论证。

## 1.6 项目概况

1.6.1 地理环境

中卫市位于宁夏中西部宁夏、内蒙古、甘肃交界地带，东与宁夏吴忠市接壤。南与宁夏固原市及甘肃省靖远县相连，西与甘肃省景泰县交界，北与内蒙古自治区阿拉善左旗毗邻，地跨东经104度17分～106度10分、北纬36度06分～37度50分，东西长约130公里，南北宽约180公里。

中卫市是连接西北与华北的第三大铁路交通枢纽，也是欧亚大通道“东进西出”的必经之地。

抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g。

1.6.2 厂区周边环境

余热电站位于压气站旁边，余热电站两面均为河滩地。

1.6.3 厂区功能分区

拟建厂区总平面按功能分为：主厂房区、冷却塔及泵房区域、升压站、锅炉（含风机、烟囱、烟道、空压机）、压气站烟道（含燃驱机出口及支撑土建支撑设施）、化水车间（含工业和生活污水处理）、办公综合区，进入厂区道路等。

1.6.4 气候条件

中卫市深居内陆，远离海洋，靠近沙漠，属半干旱气候，具有典型的大陆性季风气候和沙漠气候的特点。春暖迟、秋凉早、夏热短、冬寒长，风大沙多，干旱少雨。年平均气温在8.2～10℃之间，年均无霜期159～169天，年均降水量138～353.5毫米，年蒸发量1729.6～1852.2毫 米,全年日照时数3796.1小时。

中卫城区年平均气温10℃，极端最高36.7℃气温，年降水量138毫米，年蒸发量为1729.6毫米，为降水量的12.53倍。降水量主要集中在6～8月，占全年降水量的60%。全年无霜期平均167天，全年日照时数3006小时。

1.6.5 水资源

宁夏是全国水资源最少的省区，大气降水、地表水和地下水都十分贫乏。且空间上、下分布不均，时间上变化大是宁夏水资源的突出特点。宁夏水资源有黄河干流过境流量，可供宁夏利用40亿m3。根据2003年全国水力资源复查成果，宁夏自治区水力资源理论蕴量2102.6MW，其中黄河干流为2000.8MW，约占总量的95.2%，各支流101.8MW，仅占总量的4.8%。水能资源集中分布于黄河干流地区，其次为六盘山东侧。水利资源在地区上的分布是不平衡的，绝大部分在北部引黄灌区，水能也绝大多数蕴藏于黄河干流。中部干早高原丘陵区最为缺水，不仅地表水量小，且水质含盐量高，多属苦水或因地下水埋藏较深，灌溉利用价值较低。南部半干早半湿润山区，河系较为发达，主要河流有：清水河、苦水河、葫芦河、径河、祖厉河等，水利资源较丰富，但其实际利用率较小。供水水源为黄河水水源，用水量满足本项目要求。

## 1.7 主要设计原则

1.7.1 设计指导思想

本工程实施时，不能影响压气站的正常运行，在此提前下，技术方案应遵循“安全保障、稳定可靠、技术先进、降低能耗、节约投资”的原则，具体指导思想如下：

（1）在安全保障为原则下，余热发电的投产不影响压气站生产系统的正常运行；

（2）以稳定可靠为前提，采用经实践证明是成熟、可靠的工艺和设备；

（3）在稳定可靠的前提下，提倡技术先进，要尽可能采用先进的工艺技术方案，以降低发电成本和基建投入费用；

（4）尽可能最大程度利用压气站余热，并考虑和压气站公用设施的合并设置；

（5）生产设备原则上使用节能环保的国内外优质产品；

（6）余热电站的动力控制和过程控制采用计算机控制系统，达到高效、节能、稳定生产、优化控制的目的，并且最大程度地减少操作岗位定员，以降低成本。

1.7.2 主要设计原则

（1）工程安装一台7.5MW凝汽补汽式汽轮机组和一台双压式卧式锅炉。年利用小时按8000小时。机组一次建成，不预留扩建；

（2）根据余热发电特点，电站必须靠余热热源点，减少沿程热源损失。因此，电站区域位于压气站围墙外，场地需部分回填平整，靠近压气站围墙外为锅炉区域，锅炉区域紧靠压气站围墙，力求烟气管道最短，压降最小，利用效率最高。烟气管道跨过压气站围墙进入电站厂区，炉后设置风机及烟囱。锅炉旁侧为汽机房、空冷岛、化学水及循环水车间、升压站，厂区设置办公区域。厂区采用自然排水方式；

（3）为了充分利用废气能量，锅炉选用双压参数，控制排烟温度在105℃以内。同时从提高机组效率出发，新蒸汽主参数选用中温中压参数。锅炉室外布置；

（4）根据建厂区域自然条件和国家产业政策，汽轮发电机组选用双压直接空冷凝汽式汽轮机，热力系统按单元制设计；

（5）锅炉侧取气管道和西部管道公司沟通，确保压气站侧布置满足压气站要求，燃驱机取气口阀门控制和压气站信号联络。燃驱机至余热锅炉烟道采用12CrlMoV，炉后至烟囱烟道采用Q235；

（6）工业用水由中卫市市政供水接至厂区，工业和生活污水经处理后达标排放。工业污水处理采用反渗透方案，生活污水经化粪池处理后排入压气站进行深度处理；

（7）除盐水采用UF+二级RO＋EDI的处理工艺，处理能力按12t/h设计；

（8）电站出口电压为10.5kV，采用主变压器-线路单元出线出1回路110kV线路接入中卫常乐变电站110kV变电站的110kV侧；主变高压侧采用母排出线。

（9）热工控制采用分散控制系统(DCS)，主要包含包括：数据采集系统（DAS）、模拟量控制系统（MCS）、顺序控制系统（SCS）等，控制和压气站充分衔接；

（10）采暖包括电站侧、压气站侧采暖，压气站侧工艺伴热；

（11） 汽机房、控制框架的跨度根据本机组实际确定，锅炉为室外布置，汽机纵向布置。汽机房结构采用现浇钢筋混凝土框排架体系，A排纵向为排架及柱间支撑。控制框架为单框架，纵向为框架及抗震墙板结构。各层楼板采用钢筋混凝土组合板。主厂房屋面采用钢屋架及轻型屋面结构。主厂房抗震设防烈度为8度；

（12） 工程采用天然地基。

## 1.8 主要技术经济指数

| 序号 | 名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程静态总投资 | 4978 | 万元 |  |
| 2 | 工程每千瓦造价 | 6637 | 元/kW |  |
| 3 | 工程每千瓦土建投资 | 982 | 元/kW |  |
| 4 | 工程每千瓦设备投资 | 2557 | 元/kW |  |
| 5 | 厂区占地面积 | 7600 | m2 |  |
| 6 | 每千瓦占地面积 | 1.01 | m2/kW |  |
| 7 | 建筑系数 | 37.6 | % |  |
| 8 | 利用系数 | 66.1 | % |  |
| 9 | 绿地率 | 26.7 | % |  |
| 10 | 年供电量 | 4710 | MWh |  |
| 11 | 综合厂用电率 | 13 | % |  |
| 12 | 每百万千瓦耗水量 | 0.2 | m3/s/1000MW |  |
| 13 | 全厂定员人数 | 35 | 人 |  |

## 1.10 结论和建议

1.10.1 结论

本余热电站工程属于典型节能减排项目，符合国家产业政策，依托压气站条件，建厂条件优越，从国家节能减排政策出发，该项目建设十分必要，势在必行。通过本项目的建设，年供电量4.71×107kWh，年节约标准煤1.5532万吨，年减少二氧化碳排放3.859吨，年减少二氧化硫排放581吨，年减少氮氧化物排放271吨。本项目在环境、装备、技术、经济等诸方面完全可行，效益显著，还贷及抗风险能力强。

1.10.2 建议

建议有关部门及建设方对本余热电站尽快建设实施，以期早投产，早日产生效益，获取经济和环保的双丰收。

# 第二章 电力系统

## 2.1 电力系统现状及发展规划

2.1.1电力系统现状

目前宁夏电网通过1回750千伏和5回330千伏线路与西北主网联网运行，功率交换能力为200万千瓦。

目前宁夏电网已覆盖宁夏全区，区内电网最高电压等级为750千伏，目前已初步形成750千伏单回“Y”字形网架结构。区内中北部地区为220千伏电网，主要包括青铜峡及其以北的银川、石嘴山地区，目前石嘴山～银川～青铜峡断面已分别形成6回和5回220千伏线路；青铜峡以南的吴忠、中卫、固原及宁夏东部的宁东地区以330千伏电网为主，目前宁东～银南～中卫～固原断面已分别建成2回、4回和1回330千伏线路。区内220千伏电网现已形成以网格状或双回路环网为主的较为坚强的网架结构；330千伏电网正在快速发展中，目前在宁东、吴忠、中卫等地区通过青铜峡、枣园、中卫、宁安、候桥、甜水河等330千伏变电站形成双（单）回路链式网、环网，在固原、盐池及太阳山地区为单（双）回路辐射网。目前，330千伏电网和220千伏电网通过月牙湖变、青铜峡变、大坝电厂处的6台330/220千伏联变（总容量198万千伏安）联络。

截至2009年底，宁夏电网统调总装机容量9535.33MW，其中火电装机容量为8556MW，占总装机容量的89.73％，水电装机容量为422.3MW，占总装机容量的4.43％；风电、光伏装机容量557.03MW，占总装机容量的5.84％。

2009年电网统调最大负荷7030MW，比上年增长16.58％。统调用电量为463.82亿kWh，同比增长4.48％。

截至2009年底，宁夏电网拥有750千伏变电站3座，变电容量360万千伏安，线路296公里；330千伏变电站11座，变电容量526万千伏安，线路1531公里；220千伏变电站25座，变电容量831万千伏安，线路2114公里；110千伏变电站105座，变电容量901.6万千伏安，线路3761.7公里。

2009年，宁夏电网最大负荷703万千瓦，比上年增长16.58％，用电量463亿千瓦时，比上年增长5.31％。随着2009年下半年以来经济形势的好转，近期以来用电负荷及用电量继续保持稳步增长，预计2010年宁夏电网最大负荷将达到787万千瓦，用电量达到550亿千瓦时。2010年～2011年将建成宁东～山东±660kV输电工程，外送规模400万千瓦，2010年单极建成，外送规模200万千瓦。

2.1.2电力需求预测

根据宁夏电力公司2008年4月完成的《宁夏电网2008^2012年滚动规划研究报告》,2010年全口径最大负荷为8900MW，全社会用电量为610亿kW-h; 2015年全口径最大负荷为13100 MW，全社会用电量为897亿kW-h; 2020年全口径最大负荷为18000MW，全社会用电量为1220亿kW-h; 2030年全口径最大负荷为29800MW，全社会用电量为1990亿kW-ho

全区主要年份电力需求预测结果汇总见表2.1

表2.1  宁夏电网电力需求预测汇总表

| 年份 | 2010 | 2015 | 2020 | 2030 | 年平均增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 十一五 | 十二五 | 十三五 |
| 全口径最高发电负荷 （MW） | 8900 | 13100 | 18000 | 29800 | 15.39% | 8.04% | 6.56% |
| 统调最高发电负荷 (MW) | 8500 | 12400 | 17000 | 28800 | 15.12% | 7.85% | 6.51% |
| 全社会用电量 （亿kW-h) | 610 | 897 | 1220 | 1990 | 15.03% | 8.02% | 6.34% |

宁夏电网年负荷曲线随着季节变化呈现“一峰一谷”，年最大负荷一般出现在11月份，年最小负荷一般出现在2月份。宁夏电网全年负荷变化是比较有规律的，随季节变化比较明显，其中主要季节性负荷包括4月中旬一9月中旬的春、夏季灌溉负荷，10月下旬一11月卞旬的冬季灌溉负荷，6月一8月的夏季空调负荷，11月一次年3月的冬季取暖负荷。

宁夏电网各年的典型日负荷曲线趋势比较相似，都较平缓。夏季早、晚高峰大致出现在早6-7时、晚19-21时，最大负荷出现在19-20时；冬季的早、晚高峰大致出现在6-8点、17-20点，冬季取暖和灌溉负荷的叠加，使得冬季典型日负荷较夏季典型日负荷大。

2.1.3电力系统发展规划

2.1.3.1电源规划

(1)电源发展方针：

优化发展火电，积极开发水电，因地制宜利用新能源发电。电源建设重点及布局原则是建设大型坑口电厂，节省投资，提高竞争力，有利于接入电网，水电有利于系统调峰。从宁夏能源资源的分布、储量和特点来看，宁夏的电源发展仍以火电为主，新建火电厂主要采用600MW及以上大容量、高参数空冷机组，且均考虑采取脱硫、污废水循环利用等环保措施。

(2）电源“十一五”发展规划

规划至2010年全区电源装机达到14460MW，其中：火电13430MW，水电430MW，风电600MW “十一五”期间新增电力装机9250MW（指扣除退役容量后的净增容量，下同），扣除已投产容量后2008年至2010年预计新增6300MW,其中火电6000MW，风电300MW 。“十一五”后三年主要新增电源有：西夏热电厂2x200MW、大坝三期2x600MW、大武口“上大压小2x300MW、灵武电厂二期2xl000MW、水洞沟电厂一期2x600MW、六盘山电厂2x300MW等。

(3)电源“十二五”发展规划

规划至2015年全区电源装机达到22360MW，其中：火电21030MW，水电430MW，风电900MW。“十二五期间新增电力装机7900MW，其中火电7600MW,风电300MW “十二五”主要新增电源除了上述2011年～2012年投产项目外，还包括：水洞沟电厂二期2x600MW、大武口研石电厂 2x300MW、吴忠热电2x300MW。

2.1.3.2电网规划

电网发展具体目标：2012年区内建成4座750kV变电站，宁夏750kV主网架基本形成，并实现与西北主网通过2回750kV线路联络。建成宁东一山东双回直流联网工程，实现外送电力8000MW。区内东、南部以330kV双回环网为主覆盖宁夏大部分地区，北部220kV电网形成网格状，同步建设与主网协调发展的HOW及以下配电网。“十二五”至“十三五”期间区内建成坚强的750kV环网目标网架，并通过3-4回750kV线路与西北主网联络。建成特高压外送电工程，2020年电力外送总规模达到18500MW。同步加强区内330kV及以下各级电网建设，形成结构坚强、供电分区清晰的输配电网。

## 2.2接入电力系统方案

本期规划110kV线路接入附近约4km的110kV变电站110kV侧电网。余热电站年发电小时为8000h，年发电量6000万kWh。电厂最终的接入系统方案需经过上级主管部门审查后确定。

# 热负荷

## 3.1 供热现状

本工程建设区域属于温带大陆性季风气候，周围为河滩，因此，余热电站只考虑压气站与余热电站用热要求。

由于压气站投产较早，采暖系统已经投运，热源为燃驱机排放烟气，采用烟道式余热锅炉，从燃驱机排放口取部分高温废气，通过烟道式余热锅炉换热后排放，余热锅炉产生蒸汽供压气站全厂采暖及工艺负荷。

## 3.2 热负荷

本项目锅炉利用燃驱机排放废气换热来产生中压参数的蒸汽，势必影响压气站余热锅炉的运行，因此，压气站热负荷及工艺热负荷统一由余热电站来供，热负荷统计表3-1。

表3-1  压气站热负荷表

| 序号 | 站场 | 采暖热负荷（kW） | 生产伴热热负荷（kW） | 总热负荷（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中卫一线压气站 | 700 | 400 | 1100 |
| 2 | 余热电站 | 600 | 0 | 600 |
| 总计 |  | 1300 | 400 | 1700 |

备注：采暖热负荷为季节性热负荷，工艺伴热热负荷为全年性负荷

## 3.3 设计热负荷

将表3-1用户热负荷，按热力站供汽参数为0.4MPa、152℃折算到余热电站供汽出口处，有关汽量、热量如表3-2，即为余热电站的设计热负荷及年耗汽量。

表3-2  热力站设计热负荷

| 项目 | 单位 | 采暖期 | 非采暖期 | 年消耗 汽量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |  |
| 蒸汽热负荷 (0.4MPa/240℃) | t/h | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 10255.2 |
|  | GJ/h | 6.12 | 5.2 | 4.28 | 1.44 | 1.22 | 1.0 | 25301.8 |

注：余热电站年利用小时8000h，冬季采暖周期5个月，不考虑采暖及伴热回水损失。

# 余热供应

西气东输工程是中国西部地区天然气向东部地区输送，主要是新疆塔里木盆地的天然气、中亚国家的天然气输往长江三角洲地区、珠三角地区。设计年输气能力120亿立方米，最终输气能力200亿立方米。实施西气东输工程，有利于促进我国能源结构和产业结构调整，带动东、西部地区经济共同发展，改善长江三角洲、珠三角洲及管道沿线地区人民生活质量，有效治理大气污染。这一项目的实施，为西部大开发、将西部地区的资源优势变为经济优势创造了条件，对推动和加快新西部地区的经济发展具有重大的战略意义。

为保证输气的可靠性，中石油从设计、设备采购到施工都提出严格要求，以保证这项关系国计民生的工程能可靠、安全运行。天然气属于紧缺资源，目前处于限购状态，因此，输气管道要求全年不间断运行，这也对设备提出严格要求。中卫压气站燃驱机选用RR公司RB211燃气轮机，采用国际最先进的技术，保证机组故障率最低。通过以上两项基本条件可以看出，余热电站废气来源安全、稳定、可靠，完全能满足余热电站运行要求。

中卫一线压气站燃驱机共设置2台，采用RR公司产品，装机形式为一用一备。燃驱机排气参数见表4-1。

表4-1  燃驱机排气参数表

| 名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 燃驱机正常运行排气压力 | 200 Pa |
| 出口整定排气压力 | 1020 Pa |
| 安全保护排气压力 | 2500 Pa |
| 烟气流量 | 303t/h |
| 烟气温度 | 470～500℃ |

# 厂址条件

## 5.1 地区概述

中卫市位于宁夏中西部宁夏、内蒙古、甘肃交界地带，东与宁夏吴忠市接壤。南与宁夏固原市及甘肃省靖远县相连，西与甘肃省景泰县交界，北与内蒙古自治区阿拉善左旗毗邻，地跨东经104度17分～106度10分、北纬36度06分～37度50分，东西长约130公里，南北宽约180公里。

抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g。

## 5.2 厂址位置

该项目位于中卫市常乐镇。厂区紧邻西一线压气站，压气站南侧为宁武高速公路，有省道与中卫高速路口相连。厂区西面有西一线压气站进厂水泥道路，可由该道路接入进厂道路。

## 5.3 交通运输

区域交通便利，区位优越，有省级公路宁武高速公路相连。

建设场地距离S211省道300m左右。余热电站的主设备可直接通过火车运至中卫火车站，再通过汽车转运至现场或直接通过汽车运至现场，电站无铁路和公路运输超限的大件。

## 5.4 水文条件

水利水能资源充沛。黄河在中卫境内流程182公里，占黄河在宁夏流程397公里的45.8%，黄河年过境平均流量329亿立方米，过境自然落差144.13米，水能蕴藏量200多万千瓦，可利用能量160万千瓦，开发潜力巨大，属国家黄河上游水利水能开发的重要梯级地带，已基本建成的沙坡头水利枢纽工程总投资13.56亿元，设计控制灌溉面积107万亩，每年可向电网供电6.06亿千瓦。供水水源为黄河水市政供水水源，用水量满足本项目要求。

## 5.5 气象条件

中卫市地处宁夏中西部，深入大陆内部，处于温带干旱气候区，属典型的中温带大陆性季风气候。春季寒冷干燥，风沙猛烈，夏季干旱炎热，昼夜温差大，秋季微寒，温度适中，冬季寒冷。北、中部年平均气温8.4℃，年均无霜期167天，年均降水量180毫米左右，年均蒸发量1913.8毫米。其中北部沙漠地区年蒸发量达3206.5毫米。南部是我国水土流失较为严重的地区之一，年均气温7.2℃，年均降水量397毫米，年均蒸发量高达1973毫米，无霜期125天。

厂址海拔高度           1246米。

地震烈度               8.0度（0.20g）

## 5.6 防排洪

厂址位于中卫市常乐镇，黄河直流的河滩地，紧邻河边，南为宁武高速公路，丘陵地貌，东侧为季节河流，为黄河直流，建有防洪堤，植被较弱，无地质灾害隐患，防洪堤可确保洪水对厂址带来的威胁。

拟在工程设计时，厂房标高较室外高出450mm左右，保证厂房的安全。

## 5.7供水水源

根据中卫市水务局反馈，该区域归属黄河水管处管理，供水水源为地表径流，用水量满足本项目要求。

## 5.8 地质、地震及岩土工程条件

场址区地层至上而下分为三层：①层为第四系风积黄土状（Q4l），呈土黄色，具有干燥，具空隙，具垂直节理，上部长有零星耐寒植物，下部密实，夹有角砾，具湿陷性特点。厚度1m-2m.②层为第三系红土层（N)。岩性为橙黄色或红色粘土。粘土中偶见直径0.5cm、圆度极好的石英小砾及橙红色钙质结核，仅局部出露。③层为奥陶系中统平凉组（O2P）灰岩，灰黑色薄一中厚层状灰岩，受各种构造影响，区内岩石破碎，扭曲。层厚＞10m。场址区不存在滑坡、泥石流等不良物理地质现象。

场址区推测地下水类型为基岩裂隙水及孔隙性潜水，地下水埋深约10m～15m.场址区存在季节性冻土，最大季节性冻土深度为地面以下0. 9m。

工程重要性等级为二级，场地基本设防烈度为8度，地形地貌简单，地下水对工程基本无影响；场地属干旱区，地基土含水量w<10%，场地环境类别为III类。场址地基土为弱盐渍土一中盐渍土，地基土对混凝土和钢筋混凝土中的钢筋具中等腐蚀性，应采取必要的防腐措施。考虑到冻土和盐渍土的特殊危害性，及现场黄土状粉土的覆盖厚度，可将①层下部（深部＞>20m)或③层灰岩作为地基持力层。

5.8.2 地震烈度

依据《建筑抗震设计规范》，拟建场地位置中卫市抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g。

## 5.9 厂址意见

利用压气站燃驱机排放的废气做余热电站的热源，余热锅炉需要靠压气机房布置，电站主厂房及辅助设施也应尽可能靠近余热锅炉，并要求流程合理流畅；鉴于此，工程选址不做方案比较。

# 工程设想

## 6.1全厂总体规划及总平面布置

根据总平面布置的具体要求：重视外部条件，完善总体规划；满足使用要求，工艺流程合理；远近规划结合，留有发展余地；布置紧凑，注意节约用地；结合地形地质，因地制宜布置；符合防火规定，确保安全生产；注意风向朝向；交通运输方便，避免迂回重复；建筑群体组合，整齐美观协调；有利检修活动，方便生活管理。

本工程装机容量为1×BN7.5MW中温中压补汽凝汽式汽轮发电机组，双压余热锅炉。电厂的性质为充分利用压气站燃驱轮机排放的高温废气建设的资源综合利用余热电站，设计力求安全、实用、简洁；年利用小时数按8000小时，同步压气站年利用小时数。

6.1.1 厂址的位置与方位

该项目位于中卫市常乐镇。厂区以东和以南为西一线压气站，动面为河流，北面为河滩地。厂区附近有西一线压气站进厂柏油道路，可由该道路接入进厂道路。

6.1.2 当地施工条件

（1）地方建材

该地区有丰富的石、砂等地方材料，以及具有一定能力的砖、瓦加工厂。为建厂提供了较好的条件。

（2）施工条件

当地加工配制能力、大型机具供应情况及可供本工程使用的建构筑物。电站所处地区的加工配制能力能满足电厂建设需要，不需在现场布置加工配制设施。本地区有大型施工机具可供使用，不需施工单位自行解决。当地有部分民房可供租用，但还需自建部分临时建筑。

6.1.3 主要设计原则

（1）符合区域总体规划；

（2）本期工程电力出线以110kV电压接入附近110kV变电站110kV侧。出线走廊开阔，厂区布置尽量满足电力出线顺畅、短捷；

（3） 厂区辅助、附属生产设施系统尽量集中布置，对外工艺管线连接顺畅；

（4） 尽量依托就近公路，厂区出入口设置尽量方便人流和物流进出；

（5）水源及冷却水系统：本项目用水由地表水供给，采用机械通风冷却塔冷却；

（6）排水：项目生产、生活污水经处理回用，尽量减少系统排水，多余排水收集；

（7） 防排洪：厂址内建有防洪堤；

（8） 施工生产及生活区：布置在厂区内部；

（9） 生活福利设施：为满足员工舒适的生活环境，自行设计住宿、进餐、运动场所。

6.1.4 设计依据

（1）中华人民共和国的有关法律、法规及专用条件约定的部门规章或工程所在地的地方法规；

（2）现行有关的国家标准、规范，专用条件约定的行业标准、规范及有关省级地方标准、规范；

（3）设计内容按《DL/T 5375-2008 火力发电厂可行性研究报告内容深度规定》；

（4）《小型火力发电厂设计规范》 GB50049-2011；

（5）《燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定》 DL/T5174-2003；

（7）建设方提供建设用地区域及压气站基础资料。

6.1.5 厂区总平面规划布置

厂址位于压气站以西，热源位于厂区以东，为节省造价，尽量缩短烟气管架，故将锅炉布置在厂区最东南面临近压气站。

本项目采用空冷系统，空冷岛位于汽机房上部。由于本项目用地紧张，在锅炉北侧将布置汽机房，并在汽机房内布置换热站。辅机冷却塔置于循环泵房屋顶，迎主导风向，冷却效果佳。如此布置既不影响工艺，又省去了很多建筑和管线占地，极大的有效利用了土地。

空冷岛布置在汽机房顶部，，周围无建筑阻风，保证冷却效果达到最佳。

汽机房附属跨设置控制室、电子设备间、高低压配电室、35kV配电室、主变室等，项目由升压站向北面围墙出线设转角塔向西面10km外的110kV变电站方向输电。

自锅炉以西，依次布置引风机、烟囱。烟囱以北布置化水车间和工业泵房，除盐水箱在烟囱东边，综合水池布置在化水车间北侧。

厂区西侧布置办公宿舍平房。

6.1.6 厂区主要出入口位置的选择

厂区进厂大门位于厂区的西南角，不设门卫。沿厂区大门往南修一条入厂道路与压气站进厂道路相接。厂外道路满足厂内建设的大件运输等。

厂内道路宽4.0m，分别沿锅炉汽机房四周，化水车间和辅机泵房四周，升压站四周，办公宿舍四周，形成环形通道，保证厂区无交通死角。

6.1.7 厂区竖向布置

厂区整体地势东南高西北低，由于厂区较小，高差不大，几乎不需要场地平整。

雨水采用道路两侧雨水管道排入厂外排水沟，项目生产、生活污水经处理回用，尽量减少系统排水。

6.1.8 厂区管道规划

采用地下及地上管架架空两种敷设方式。将能架空的管线尽量架空布置，其地下敷设管线有：上、下水管，化学水管，循环水管，电缆（沟）等；地上架空敷设管线有：主蒸汽管，补汽管，补给水管，压缩空气管，电缆及通信桥架等，采用综合管架的形式。

6.1.9 厂区绿化规划

电站的绿化规划，针对不同的功能和要求分区，并结合本工程的自然条件合理规划。在电厂围墙四周种植树木，并要求常绿树与落叶树相结合，起到常年防止生产废弃物对厂区环境的污染。在办公楼前，满足工艺要求的前提下，以种植草坪为主。道路两侧宜种植些灌木绿篱、增大厂区绿化植被面积，美化环境、减少污染，为电厂职工创造一个优美、舒适的环境。

6.1.10 用地技术经济指标

厂址主要经济指标：新建厂区围墙内用地面积11.4亩 ，建筑系数32.74%,场地利用系数61.24%，场地绿化系数26.7%，总平面规划布置方案技术经济数据见表6-1。

表6-1　　总平面规划布置方案技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 厂址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区占地面积 | m2 | 7600（8160） |
| 2 | 本期工程容量 | MW | 1×7.5 |
| 3 | 单位容量占地 | m2/kW | 1.01（1.088） |
| 4 | 建构筑物占地面积 | m2 | 2488.2 |
| 5 | 建筑密度 | % | 32.74（30.49） |
| 6 | 场地利用面积 | m2 | 4654.2 |
| 7 | 道路广场占地面积 | m2 | 2166 |
| 8 | 道路广场系数 | % | 28.5 |
| 9 | 绿化占地面积 | m2 | 1953 |
| 10 | 绿地率 | % | 26.7 |

注：括号内数据是按红线面积计算的结果

## 6.2 装机方案

6.2.1概况

根据燃驱机排放烟气参数，温度维持在470～500℃之间，结合国内机组参数，从提高机组效率出发，宜选用中温中压参数。根据目前国家发改委关于北方缺水地区的用水政策，本期工程1×7.5MW机组可选择用节水型空冷机组或水冷机组。对于7.5MW等级机组，机组空冷和水冷机组对比参照见表6-2至表6-4。

- 计算选型对比

表6-2  消耗计算（1×7.5MW）

| 序号 | 名 称 | 符 号 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 湿 冷 | 空 冷 | 复合空冷 |
| 1 | 夏季循环水补充量 | m3/h | 46.8 | 5.76 | 23.4 |
| 2 | 冬季循环水补充量 | m3/h | 16.4 | 5.76 | 8.2 |
| 3 | 夏季电力消耗功率 | kW | 360 | 312 | 312 |
| 4 | 冬季电力消耗功率 | kW | 225 | 202 | 202 |
| 5 | 运行小时数 | h/a | 8000 | 8000 | 8000 |
| 6 | 夏季比例 | % | 25% | 25% | 25% |
| 7 | 冬季比例 | % | 41.6% | 41.6% | 41.6% |
| 8 | 夏季运行小时数 | h/a | 2160 | 2160 | 2160 |
| 9 | 冬季运行小时数 | h/a | 3600 | 3600 | 3600 |
| 10 | 夏季循环水总补充量 | m3/a | 101105.8 | 12442 | 50552.9 |
| 11 | 冬季循环水总补充量 | m3/a | 59184 | 20736 | 29592 |
| 12 | 夏季电力总消耗 | kW.h | 777600 | 673920 | 673920 |
| 13 | 冬季电力总消耗 | kW.h | 810000 | 727200 | 727200 |
| 14 | 年循环水总补充量 | 万m3 | 231128 | 46080 | 115564 |
| 15 | 年电力总消耗 | 万kW.h | 2192400 | 1925280 | 1925280 |

表6-3  空冷和湿冷冷却介质(空气/水)对比

| 序号 | 项 目 | 湿 冷 | 空 冷 | 复合空冷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却介质传热系数(W/m2.k) | 1762 | 62 | 95 |
| 2 | 管内污垢程度 | 显著 | 几乎没有 | 少 |
| 3 | 管内清扫难易程度 | 难 | 易 | 易 |
| 4 | 管内清扫频度 | 频繁 | 极少 | 少 |
| 5 | 管内泄漏危险 | 有 | 微 | 微 |
| 6 | 管内材料腐蚀 | 有 | 微 | 微 |
| 7 | 基建费用 | 小 | 大 | 大 |
| 8 | 运行费用 | 一般 | 稍多 | 稍多 |

表6-4  机理对比

| 项目 | 主体换热 | 换热机理 | 换热量 | 主要目标措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空冷 | 显热 | 利用空气（湿空气）的温升带走热量冷却（凝）管内高温工质 | 1m3空气每升高1℃带走1.23kJ的热量 | 增大面积，提高风速，产生紊流，注意减少阻力 |
| 水冷 | 显热+潜热 | 利用水的温升带走热量冷却（凝）管内高温工质 | 1kg水每升高1℃带走4.2kJ的热量 | 尽量增大与水的接触面积，提高水的流速、流量 |
| 复合空冷 | 显热+潜热 | 兼有空冷和蒸发换热特点 | 兼有 | 兼有 |

（2）综合对比

1）湿冷

耗 水 量： 耗水量大；

厂    址： 水资源丰富地区；

环    保： 汽水飘滴现象严重；

占地面积： 占地面积相对较大；

环境影响： 受环境因素影响小；

加工工艺： 加工工艺相对简单；

制造要求： 系统负压区域小，维持系统高度的严密性，制造施工要求较低；

造    价： 低

热 耗 率： 背压低，用电率低，循环效率高，热耗率低。

2）空冷

耗 水 量： 空冷机组比湿冷机组节水65%以上；

冷却介质： 空气可免费获取，无附加费用；

厂    址： 无特殊限制；

环    保： 废水实现零排放，无汽水飘滴现象；风机群噪声污染大；

占地面积： 空气比热小，换热系数低，换热面积大，故体积庞大；

环境影响： 空冷系统易受气温、大风、降雨等环境因素影响；

建筑影响： 空冷系统不能靠近大型建筑物，易形成热风再循环；

加工工艺： 空冷系统要求采用制造工艺较高的翅片管；

制造要求： 系统负压区域大，要维持系统高度严密性，制造、施工要求高；

造    价： 湿冷：直接空冷=1：3

热 耗 率： 背压高，用电率高，循环效率低5%左右，热耗率高6-9%。

3）复合空冷

耗 水 量： 复合空冷机组比湿冷机组节水50%以上；

冷却介质： 空气可免费获取，无附加费用；水用量极小；

厂    址： 无特殊限制；

环    保： 废水排放极少；但风机群噪声污染大；

占地面积： 空气比热小，换热系数低，换热面积大，故体积庞大；

环境影响： 空冷系统易受气温、大风、降雨等环境因素影响；

建筑影响： 空冷系统不能靠近大型建筑物，易形成热风再循环；

加工工艺： 空冷系统要求采用制造工艺较高的翅片管；

制造要求： 系统负压区域大，要维持系统高度严密性，制造、施工要求高；

造    价： 湿冷：复合空冷=1：3

热 耗 率： 背压高，用电率高，循环效率低1%左右，热耗率未提高。

（3）结论

根据本项目所在地的节水政策，本工程选用直接空冷系统。

## 6.3 主机技术条件

6.3.1主机选型

（1）锅炉选型

随着国家节能减排政策的实施，余热发电技术已经发展完善，特别是西气东输工程的建成，国内建设了一批调节负荷压力的区域性燃气—蒸汽联合循环发电项目，运行效果良好。

本工程拟选用一台型号：Q303/480-34(6)-3.82(0.4)/450(240)卧式、双压余热锅炉，技术参数见表6-5。

表6-5　　锅炉技术参数表

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 额定负荷设计工况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | ℃ | 25 |
| 2 | 烟气质量流量 | t/h | 303 |
| 3 | 锅炉进口烟温（计算） | ℃ | 485 |
| 4 | 中压过热蒸汽压力 | MPa | 3.82 |
| 5 | 中压过热蒸汽温度 | ℃ | 450 |
| 6 | 中压过热蒸汽产量 | t/h | 34 |
| 7 | 低压过热蒸汽压力 | MPa | 0.4 |
| 8 | 低压过热蒸汽温度 | ℃ | 240 |
| 9 | 低压过热蒸汽产量 | t/h | 6 |
| 10 | 锅炉排烟温度 | ℃ | 115～120 |
| 11 | 锅炉烟气阻力 | mmH20 | 217 |
| 12 | 锅炉排污率 | % | ≤1 |
| 13 | 中压给水温度 | ℃ | 146 |
| 14 | 低压给水温度 | ℃ | 54～72 |
| 15 | 台数 | 台/套 | 1 |

（2）汽机选型

空冷机组主要分直接空冷系统和间接空冷系统，并且其技术应用已经进入较快的发展期，在我国北方寒冷地区和缺水地区已经得到广泛推广，并且运行经验证明空冷机组具有设备少，系统简单，基建投资少，占地面积较小，空气量的调节灵活的优点。7.5MW直接空冷凝汽式发电机组已经具有成熟的制造和运行经验， 其技术参数如下：

型号：BN7.5-3.43-0.4型

型式：直接空冷补汽凝汽式汽轮发电机

额定功率：7.5MW

转速：3000r/min

转子旋转方向：从机头向发电机方向看为顺时针方向

主汽门前的额定蒸汽压力：3.43MPa（a）

主汽门前的额定蒸汽温度：435℃

汽机额定工况进汽量：35t/h

汽机额定工况补汽量：6t/h

额定工况排汽压力：15kPa（a）

最大排汽压力：33kPa（a）

给水回热级数：无

台数：1台

（3）发电机选型

型号：  QF2-7.5-2A型

型式：  空冷发电机

额定功率：7.5MW

额定电压：10.5kV

额定电流：550A

功率因素数：0.8

额定转速：3000r/min

临界转速：1551/4693 r/min

惯量距：2.2 N.m2

转子静止挠度：0.45mm

突然短路电磁力矩倍数：6.8

冷却空气量：11m3/s

发电机轴承耗油量：35L/min

绝缘等级：F/B级

台数：  1台

6.3.2 主机技术条件论证

从拟选主机参数可以看出：

（1）锅炉额定蒸发量34/h（中压）/6t/h（低压），汽机进汽量为35t/h（中压）/6t/h。针对余热发电特点，汽机容量要略大于锅炉容量，因此，汽机、锅炉容量是匹配的；

（2）锅炉产汽中压参数为3.82MPa、450℃，汽机中压进汽参数为3.43MPa、435℃；锅炉低压产汽参数为0.4MPa、240℃，汽机进汽参数为0.3MPa、235℃，锅炉、汽机参数是匹配的；

（3）燃驱机排气不含低温腐蚀成份，因此，应尽可能降低排烟温度，排烟温度控制在110℃左右，设计选用双压卧式余热锅炉，产生中压和低压两种参数的蒸汽，汽机同样选择补汽式汽轮机，机组效率高，性能优越；

（4）西气东输管道的特殊性决定燃驱机必须可靠运行，从而确保烟气量稳定。

综上结论，本工程所选三大主机技术条件先进，性能优越，故推荐此装机方案是适宜的。

## 6.4 烟气系统

6.4.1 余热来源

根据RR公司提供的技术资料，燃驱轮机排气成分表见表6-6。

表6-6　　锅炉烟气成分体积百分含量

| N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.01% | 12.3% | 3.8% | 9.97% | 0.92% |

表6-7　　燃气排气参数

| 名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 压气机正常运行排气压力 | 200Pa |
| 出口整定排气压力 | 2500Pa |
| 安全保护排气压力 | 5000Pa |
| 烟气流量 | 303t/h |
| 烟气温度 | 485～500℃ |

6.4.2 余热系统

本工程高温烟气余热来自燃气轮机排气，燃气轮机是RR公司产品，装机形式为一用一备，共设一台余热锅炉，对应一台燃机的余热资源，采用延长燃气轮机原排放管道，并在其侧面开孔取热，在延伸的管道上装设一个气动启闭风门，用来隔断烟气排放至大气中。此时烟气经过调节风门，汇至母管，经过余热锅炉换热后，再经过引风机及烟囱排放至大气中。

为满足环保排放要求，本工程1台锅炉用1座高30米（最终高度以环评报告为准），出口内径为3米的单管烟囱。

锅炉为室内布置，锅炉房为轻钢结构，锅炉构架为钢构架，平台扶梯靠道路侧。炉后布置引风机、烟囱。

锅炉房安装及检修起吊设施：

（1）锅炉房内设有从零米到炉顶1吨的检修单轨吊，以满足锅炉检修吊运管材、管件、阀门及保温材料用；

（2）考虑到燃气轮机尾气含尘量极小，不会对风机叶轮造成明显的磨损，风机检修的量小，因此引风机不设检修起吊设施，如需检修可采用吊车起吊。

辅助设施：在压气站附近布置一个储气罐，其规格为：压力为0.8MPa，容积为5m3，用来稳定气源，保证气动快速启闭风门开启所需压力。

6.4.3辅助设备选择

（1）引风机

风量：           462429 m3/h

风压：           3805Pa

功率：           800kW

电压：           10kV

转速：           980 r/min

台数：           1台

（2）螺杆式空压机：设两台螺杆式空压机出力Q=2.4m³/min，一用一备，每台空压机后布置一台组合式干燥器（带除油）出力Q=2.6m³/min，以保证仪用气品质；

（3）烟囱：设一座钢制烟囱，烟囱出口内径为3.0m，高度为30m。

## 6.5 热力系统及辅助设备

本工程设计选用一台7.5MW中温中压、单轴、直接空冷补汽凝汽式汽轮机。无给水加热系统，除氧器采用锅炉自除氧形式，汽封为自密封系统。设计系统为一机对一炉的单元制系统。

6.5.1 主蒸汽（补汽）系统

从锅炉来的新蒸汽有中压蒸汽和低压蒸汽，中压蒸汽经汽轮机主汽门、调节汽门进入汽轮机，低压蒸汽经补汽主汽门从汽轮机下方补汽口进入汽轮机，推动汽机做功，排汽在空冷凝汽器凝结成水至排汽装置热井。

6.5.2 凝结水系统

空冷岛侧凝结水通过管道流进排汽装置热井内，经凝结水泵、轴封加热器后通过综合管架输送至余热锅炉低压省煤器。一台机组配二台100%容量凝结水泵，正常工况下一台运行一台备用。为保证汽封加热器及凝结水泵安全运行，在汽封加热器后设置凝结水再循环系统，回水进入排汽装置热井内。凝结水泵布置于汽机房内凝结水泵坑。

6.5.3 主给水及除氧系统

本工程共设置两台100%容量给水泵，其中，一台运行一台备用，从两台给水泵出口接出两路给水管道汇成给水母管后输送至余热锅炉中压省煤器。 给水泵布置在锅炉烟道下部。

锅炉采用双压带自除氧系统的除氧方式，除氧器兼作为低压锅筒。

6.5.4 辅机循环冷却水系统

本期工程采用带机械通风冷却塔的二次循环冷却系统，主要供冷油器、空气冷却器、水环真空泵的冷却水。由于冷油器、空冷器等设备需要冷却水压力低，无法满足给水泵、引风机用水要求，因此，在循环水管路上引出分支，通过冷却升压泵升压后供至给水泵、风机等用水点。回水回至循环水回水管道，汇合后回至冷却塔。

6.5.5  补给水系统

来自化学水处理车间的除盐水直接输送进入排汽装置热井中。

6.5.6空冷凝汽器抽真空系统

空冷凝汽器抽真空系统采用水环真空泵抽气系统，选用两台水环真空泵，一台运行，一台备用。启动时为了快速建立真空，两台水环真空泵同时运行，确保机组安全启动，水环真空泵由空冷岛生产厂家配套供应。

6.5.7 锅炉排污系统

本工程设一台3.5m3定期排污扩容器，兼做连续排污扩容期，排汽不回收，污水排至地沟。定排扩容器同时收集锅炉疏放水、锅紧急放水水、连续排污等排水点，避免疏放水到处排放导致厂房到处冒汽。

6.5.8 汽量平衡

由于本工程为尾气余热综合利用，采暖及工艺负荷由余热锅炉低压蒸汽提供，用汽量相对较小，无其他工业负荷，在冬季采暖期，汽机负荷略有降低。

经计算，热用户负荷约消耗0.4MPa锅炉产低压蒸汽2t/h，直接取自补汽管道，经减温后供给。

6.5.9 主要经济指标

主要经济指标见表6-8。

表6-8　　主要经济指标表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年利用小时数 | h | 8000 |
| 2 | 余热锅炉热效率 | % | 81.1 |
| 3 | 余热锅炉有效吸热量 | GJ/a | 1217056 |
| 4 | 全年供电标折算准煤耗量 | t/a | 15532 |
| 5 | 厂用电率 | % | 13 |
| 6 | 年发电量 | kWh | 5.414×107 |
| 7 | 年供电量 | kWh | 4.71×107 |
| 8 | 全厂热效率 | % | 25.62 |

6.5.10 主要辅助设备选择

（1）排汽装置

台数:                              1台

（2）轴封蒸汽冷却器

型式：                             JQ-10

加热面积：                         10m2

台数：                              1台

（3）凝结水泵

流量：                             45m3/h

压力：                             150～170mH2O

电动机功率：                       37kW

电压：                             380V

台数：                             2台

（4）电动给水泵

流量：                             39m3/h

压力：                             450mH2O

电动机功率：                       120kW

电压：                             380V

台数：                             2台

（5）水环真空泵

台数：                             2台（空冷岛厂家提参数要求）

（6）高压启动油泵

型式：                             80Y100X2C型

流量：                             40m3/h

压力：                             125mH2O

电动机功率：                       45kW

电压：                             380V

台数：                             1台

（7）交流润滑油泵

型式：                             CHY18型

流量：                             21m3/h

压力：                             34m H2O

电动机功率：                       5.5kW

电压：                             380V

台数：                             1台

（8）直流润滑油泵

型式：                             CHY18型

流量：                             21m3/h

压力：                             34m H2O

电动机功率：                       5.5kW

电压：                             220V（直流）

台数：                             1台

（9）定期排污扩容器

型式：                             DP-3.5型

容量：                             3.5m3

工作压力：                         0.12MPa

台数：                             1台

（10）电动桥式起重机

起重量：                           20/5t

跨度：                             13.5m

工作级别：                         A3（轻级）

## 6.6主厂房布置

6.6.1 主厂房设计原则

（1）本工程为新建工程，锅炉为室外布置；

（2）汽机运转层标高为0.0米，控制室屋面标高4.5米。汽包平台标高为15.5米，锅炉为室外布置，不设风机房，只考虑挡雨棚；

（3）汽轮发电机组采用纵向顺列布置，汽机房运转层采用零米布置。

6.6.2汽机房主要尺寸

汽机房主要尺寸见表6-9。

表6-9　　汽机房主要尺寸表

| 序 号 | 项 目 | 数 值(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 跨度 |  |
| (1) | 汽机房（B-C柱） | 12.00 |
| (2) | 电气配电室、集中控制室（A-B柱） | 9 |
| 2 | 各层标高 |  |
| (1) | 运转层 | 0.00 |
| (2) | 汽机加热器平台 | 0.00 |
| (3) | 电气配电室与集中控制室电缆沟 | －2.00 |
| (4) | 电气车间、控制室屋面 | 4.5 |
| (5) | 汽机房行车轨顶 | 7 |
| (6) | 汽机房屋架下弦 | 9．5 |
| 3 | 柱距 | 9.58 |

6.6.3汽机房设备布置

本工程汽机房柱距9.58米，占用2档。汽轮发电机中心线至在汽机房中间距C排柱6m，汽机房为单层，零米布置，加热器平台标高0米，运转层标高0.0米，转动机械布置在底层。高压交流油泵、交直流润滑油泵、冷油器集装于主油箱上、布置在机头－2.5m坑内。水环真空泵布置在靠发电机侧，缩小抽空气管道长度。凝结水泵布置在凝汽器下方机头侧凝泵坑内，汽机房B排柱设有不小于1.4m通道。

汽机房A-B跨主要布置电气设备等，布置10kV段、厂用段，备用段，厂用变，公用变、控制室、电子设备间等。B-C跨汽机房一端布置110kV配电室和主变。

6.6.4汽机房检修起吊设施

本工程在3和4柱之间0米设一检修场，在检修场的4轴设有大门，汽机房内检修更换设备可通过汽车运至检修场，通过行车起吊至所需位置。

汽机房内设置一台20/5吨双梁桥式起重机，跨度10.5米，轨顶标高7.00米，除利用桥式起重机安装和检修汽轮发电机组外，集装油箱等均可利用桥式起重机起吊。6.6.5锅炉及炉后布置

锅炉为室外布置，平台扶梯靠道路侧，烟道底部中压和低压蒸汽操作平台、空压机设备、化水取样及加药装置、给水泵等，炉后布置引风机、烟囱。

6.6.6锅炉安装及检修起吊设施

（1）锅炉设有从零米到炉顶1吨的检修单轨吊，以满足锅炉检修吊运管材、管件、阀门及保温材料用；

（2）考虑到燃气轮机尾气含尘量极小，不会对风机叶轮造成明显的磨损，风机检修的量小，因此引风机不设检修起吊设施，如需检修可采用吊车起吊。

## 6.7 化学水处理部分

6.7.1 设计基础资料

本工程水源由中卫市水务公司提供，通过输送管线供给。水源采用地表水。由于业主暂未提供水质全分析报告，水质全分析资料暂时参照西气东输二线中卫压气站水质全分析报告：

中温中压参数机炉水汽质量标准：

给水标准：

硬度≤2.0μmol/L

溶解氧≤15μg/L

铁≤50μg/L

铜≤10μg/L

PH（25℃）8.8～9.3

炉水标准：

PH（25℃）9.0～11.0

电导率＜150μS/cm

二氧化硅≤2.00mg/L

磷酸盐5～15mg/L

饱和蒸汽和过热蒸汽：

钠≤15μg/㎏

电导率（25℃）≤0.30μS/cm

铁≤20μg/㎏

铜≤5μg/㎏

二氧化硅≤20μg/kg

6.7.2 锅炉补给水处理系统及出力

（1）水处理系统出力

锅炉额定总蒸发量：40t/h

厂内汽水循环损失：40t/h×3％＝1.2t/h

锅炉排污损失：40t/h×2％＝0.8t/h

启动及事故时增加损失：40t/h×10％=4.0t/h

采暖换热站补充水：2.0t/h

生水加热用汽：1.0t/h

锅炉正常补给水量（额定工况，非采暖季）：1.2+0.8+1.0=3.0t/h

锅炉正常补给水量（额定工况，采暖季）：1.2+0.8+2.0+1.0=5.0t/h

锅炉最大补给水量：1.2+0.8+2.0+1.0+3.5=8.5t/h

根据上述计算，锅炉正常补给水量（采暖季）为：5.0t/h，考虑到累积自用水量，锅炉补给水处理系统出力选择为12t/h，当锅炉启动或事故时增加的水量，由除盐水箱供给，或投运备用设备。

（2）水处理系统方案选择

根据机组水汽质量标准及水源特点，本工程锅炉补给水工艺流程如下：

方案一：

厂外来地表水(原水箱 (原水泵(自清洗过滤器(超滤装置 ( 超滤水箱 ( 清水泵 (  精密过滤器 ( 一级反渗透高压泵(一级反渗透装置(淡水箱(淡水泵(二级RO精密过滤器(二级RO高压泵(二级反渗透装置(EDI(除盐水箱(除盐水泵(机组用水点

方案二：

厂外来地表水(原水箱 (原水泵(双介质过滤器(精密过滤器 (一级反渗透高压泵(一级反渗透装置(除二氧化碳器(淡水箱(淡水泵(混合离子交换器(除盐水箱(除盐水泵(机组用水点

方案一占地面积较小，土建费用较低，设备投资比方案二略高，自动化程度高，运行费用较低。方案二占地面积较大，土建费用较方案一高，设备投资比方案一低，自动化控制程度较低，运行费用较高，消耗酸碱，对环境的影响较大。

本工程选用方案一。

（3）主要设备选型

主要设备选型见表6-11。

表6-11　　水处理系统主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 设备规范 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合水池（地下） | V=250m3 | 1台 |
| 2 | 原水泵 | Q=12.5m3/h P=0.3MPa N=5.5kW | 2台 |
| 3 | 网格式自清洗过滤器 | Q=12.5m3/h 精度80μm | 2套 |
| 4 | 超滤装置 | Q=11.5m3/h 外压式膜 | 2套 |
| 5 | 超滤产水箱 | V=50m3 Φ4012 | 1台 |
| 6 | 超滤产水泵 | Q=15m3/h P=0.2MPa N=3kW | 2台 |
| 7 | 一级RO精密过滤器 | Q=15m3/h 精度5μm | 2台 |
| 8 | 一级RO高压泵 | Q=14.5m3/h P=1.5MPa N=11kW | 2台 |
| 9 | 一级RO装置 | Q=9.3m3/h 回收率65% | 2套 |
| 10 | 淡水箱 | V=50m3 Φ4012 | 2台 |
| 11 | 淡水泵 | Q=9.5m3/h P=0.2MPa N=2.2kW | 2台 |
| 12 | 二级RO精密过滤器 | Q=10m3/h 精度5μm | 2台 |
| 13 | 二级RO高压泵 | Q=9.5m3/h P=1.3MPa N=5.5kW | 1台 |
| 14 | 二级RO装置 | Q=6m3/h 回收率65% | 2套 |
| 15 | EDI泵 |  | 2台 |
| 16 | EDI |  | 2台 |
| 17 | 除盐水箱 | V=100m3 Φ5280 | 1台 |
| 18 | 除盐水泵 | Q=10m3/h P=0.4MPa N=5.5kW | 2台 |

（4）厂房及设备布置

锅炉补给水处理车间为一单独的建筑物，处理车间长24m，宽15m。除盐间内布置有水泵、汽水加热器、网格式自清洗过滤器、超滤装置、一级、二级RO装置、EDI等，水处理车间外侧设有综合水池和废水收集池，车间内布置超滤产水箱、淡水箱、除盐水箱等。

整个锅炉补给水处理系统采用PLC+上位机的程序控制。

6.7.3  辅机循环冷却水处理系统

本工程机组采用带机械通风冷却塔的循环冷却水系统。为了防止循环水系统结垢及有机物类生长，在补充水中加入稳定剂和杀菌剂。在辅机循环水泵房设有加药设备，稳定剂加药设备的配置为一箱两泵，加药泵一台运行，一台备用。杀菌剂加药设备的配置为一箱一泵，不设备用。杀菌剂采用氯腚或次氯酸钠。

6.7.4  化学加药及水汽取样

（1）化学加药

机组设置一套给水加氨装置，设两台氨溶液箱，两台加药泵。给水加氨装置布置在化学水处理车间。

机组设置一套炉水加磷酸盐装置，设两台磷酸盐溶液箱，四台磷酸盐加药泵，两台用于中压汽包加药，两台用于低压汽包加药。

（2）水汽取样

机组汽水取样采用手动取样，人工分析。汽水取样装置集中布置在烟道下零米层。

6.7.5废水处理

本工程一级反渗透浓水及机力塔冷却水排污水排入工业废水回收池，经工业废水回收泵提升后送入锅炉补给水处理系统处理后回用作为锅炉补给水。非经常性排水不回收，排入厂区工业废水池，经自然沉淀后用罐车运送至就近的废水处理站处理回用。

6.7.6化验室仪器设备

按《火力发电厂化学试验室面积及仪器设备定额》标准配备化验室仪器设备。

## 6.8电气部分

本工程规划容量为1(7.5MW汽轮发电机组配套1台10MVA升压变压器，电压等级为110/10.5kV，发电机出口设置一段10kV母线，采用单母线接线形式，供全厂10kV用电负荷。

采用主变压器-线路单元出线出1回路110kV线路接入中卫常乐变电站110kV升压站的110kV侧；主变高压侧采用母排出线。

本期工程主变压器选用三相双绕组无励磁调压变压器，容量为10MVA。

6.8.1  主变压器

三相双绕组无励磁调压电力变压器参数：SF11-10000/110，10000kVA，110±2×2.5%/10.5kV，Ud=10.5%，Yn,d11

6.8.2  A排外电工构筑物布置

本工程A排外电工构筑物布置主要有主变、110kV升压站，主变布置在主厂房平台下面。110kV升压站考虑采用铠装移开式金属封闭开关设备。。

6.8.3  控制方式

本工程电气二次系统设置为独立的分散、分布、分层控制的计算机综合自动化监控系统（简称ECS）发电机出口断路器、110kV断路器、10kV厂用断路器等合闸和跳闸及厂用变压器由微机监控系统进行操作（经转换开关切换可在开关设备上进行操作），对于10kV,400V电动机的跳合闸由DCS控制。对于发电机励磁系统（AVR），自动准同期装置，继电保护等仍采用独立专用装置，并通过硬接线（重要信号）和通讯方式与ECS接口，在ECS的CRT上可以对以上系统进行监控。

6.8.4  元件保护

本工程发电机，变压器保护，采用微机型双重化配置，两套采用不同原理的主保护及后备保护。其他元件的保护按照规程配置。

6.8.5  交流不停电电源

根据DL/T5153-2002火力发电厂厂用电设计技术规定，暂不考虑设置单独的UPS电源，控制系统由厂家统一考虑配置，其它重要负荷由直流系统供电。

6.8.6  直流系统

本工程设置一组220V，200AH阀控式免维护铅酸蓄电池，供本机组的控制负荷、动力负荷，直流油泵及事故照明负荷。220V的整流器采用模块化的智能高频开关电源，直流母线采用单母线分段接线。由于200AH及以下蓄电池合并组屏比较经济，故220V直流系统考虑采用合并组屏方案，不再设置单独蓄电池室。

6.8.7  厂内通讯

全厂生产管理和行政管理系统设置DT-20（暂考虑）型调度总机一台，作为生产调度的主要通信手段，具备组网功能。厂内生产调度通讯设置一套100门数字程控调度机。

6.8.8  照明与检修网

6.8.8.1  照明系统

按照照明的用途及场所，全厂可设工作照明、事故照明、安全照明等照明系统。工作照明的电源取自380/220V动力控制中，事故照明电源取自机组的220V直流系统，安全照明经380/12V或380/36V照明变压器取得。

6.8.8.2  检修网络

在主厂房以辅助车间、配电室等，按照规定设置检修电源。

6.8.9  电缆设施

主厂房及辅助厂房的电缆敷设，根据实际情况，采用电缆沟道以及电缆桥架相结合的电缆构筑物。

6.8.10 过电压保护及接地

全厂过电压保护包括直击雷过电压保护、雷电侵入波过电压保护感应雷过电压保护，均按DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的规定进行设计。全厂接地按GB50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》的有关要求进行设计。

本工程接地网采用以水平接地体为主，水平接地体和垂直接地体组成的复合接地体，接地体外缘闭合。

6.9 水工部分

6.9.1 概述

水工部分按中卫压气站燃气轮机废气余热发电机组配套设计，包括循环冷却水系统、生活生产给排水系统及电站消防系统设计，气象资料见5.5章节。

6.9.2 设计原则

（1）冷却水系统：冷却水系统采用带机械通风冷却塔的二次循环冷却水处理系统；

（2）电站水源：电站供水水源为中卫供水部门提供的地表水。

（3）污废水排放：电站生活污水经生活污水处理站进行处理。电站工业废水全部处理回用，少部分排水排至工业蒸发池，蒸发后的固体有有关部门回收。

6.9.3 电站水务管理和水量平衡

电站水务管理的目的，是按照各工艺系统对用水量及水质的要求结合供水条件，设计合理的供水系统。

6.9.3.1 冷却循环水需水量

循环水系统主要供凝汽器、发电机空冷器、冷油器冷却用水以及给水泵、引风机等轴承冷却用水，辅机循环水量见表6-12。

表6-12  辅机冷却循环水量表

| 机组容量 （MW） | 冷却用水量（m3/h） |
| --- | --- |
|  | 凝汽器 | 发电机空冷器 | 冷油器 | 汽水取样冷却水 | 其它轴承冷却 | 总水量 |
| 1×7.5 | 200 | 80 | 10 | 20 | 10 | 320 |

6.9.3.2 补充水量

补水量主要包括循环水系统在循环过程中的蒸发、风吹、循环排污损失，以及化学用水、汽水取样装置冷却用水、生活用水等，总补水量见表6-13。

表6-13  余热电站补水量表

| 序号 | 项 目 | 1×7.5MW(m3/h) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用水量 | 回收量 | 损耗量 |  |
| 1 | 冷却塔蒸发 | 3.84 | 0 | 3.84 |  |
| 2 | 冷却塔风吹 | 0.16 |  | 0.16 | P=0.05％ |
| 3 | 循环水排污 | 1.76 | 0.98 | 0.78 | 处理后回用至化学补水 |
| 4 | 化学用水 | 6.14 | 1.7 | 4.44 | 补充至冷却塔水池及化学补水 |
| 5 | 生活用水 | 1 |  | 1 |  |
| 6 | 未预见水量 | 1.02 |  | 1.02 |  |
|  | 合 计 | 13.92 | 2.68 | 11.24 |  |

6.9.3.3节水措施

（1）将循环水排污水和一级反渗透系统排水进行处理回用，作为锅炉补给水；

（2）将锅炉排污水回用作为循环冷却水补充水；

（3）冷却塔安装除水器、减少蒸发、风吹等飘滴失水；

（4）水量平衡：见全厂水量平衡图。

6.9.4空冷系统概述

6.9.4.1 空冷系统概述

空冷系统分为直接空冷系统和间接空冷系统。直接空冷系统根据通风方式分为机械通风和自然通风。间接空冷系统根据配用的凝汽器分为表面式凝汽器和混合式凝汽器。各系统型式特点简述如下：

（1）机械通风直接空冷系统（ACC）

ACC系统是指汽轮机的排汽直接用空气来冷凝，空气与蒸汽间进行热交换。

（2）自然通风直接空冷系统（NDC）

自然通风直接空冷系统是以自然塔代替直接空冷系统的风机，空冷散热器安装在冷却塔内进风口上部。

（3）表面式凝汽器间接空冷系统（ISC）

表面式凝汽器间接空冷系统是指汽轮机排汽以水为中间介质，将排汽与空气之间的热交换分两次进行：一次为蒸汽与冷却水之间在表面式凝汽器中换热；一次为冷却水和空气在空冷塔里换热。

（4）混合式凝汽器间接空冷系统(海勒Heller系统)

混合式凝汽器间接空冷系统采用具有凝结水水质的循环水，在喷射混合式凝汽器中喷成水膜与汽轮机排汽直接接触将其凝结。循环水吸热升温后大部分经循环水泵送到空冷塔的空冷散热器冷却，通过水轮机调压并回收部分能量后进入凝汽器。少量循环水量的凝结水经凝结水泵送到凝结水精处理装置，在经凝结水升压泵送到汽轮机回热系统。

该系统散热器不推荐水平布置。

系统的主要特点是运行噪声小、对环境条件敏感程度较ACC略低，但也会受环境风的影响；缺点是风筒式冷却塔占地面积大、水质要求高、系统设备较多控制较复杂，防冻控制较繁琐。

6.9.4.2 国内外直接空冷、间接空冷系统运行、生产概况

（1）国内外直接接空冷系统运行情况

此种技术运行成熟，在国内空冷机组中占90%。

（2）国内外间接空冷系统运行情况

水平布置表面式间接空冷系统（ISC）由于占地面积庞大，投资较高，耗水量相对较大，在国内主要用在大容量机组系统。立式布置表面式间接空冷系统在国内山西阳城发电厂的2×600MW应用，目前刚刚投产，采用的是福哥式散热器。

（3）国内外直接、间接空冷系统设备生产情况

直接空冷系统的空冷凝汽器可以是国外技术国内制造，也完全可以国产，国外公司价格稍高。目前空冷凝汽器供货方国内有哈尔滨空调机厂、双良空调机厂及国电科技环保等，国外有GEA公司、SPX公司等。

（4）技术原理成熟性和科学性方面

直接空冷和间接空冷均为空气冷却方式，从冷却的原理方面来说没有本质的差别，均是科学的且符合理论基础的，但目前国内间接空冷技术的实际基建和运行业绩较少。

（5）具体工程实施的可靠性方面

在国际范围内间接空冷占有市场份额约为40%；在国内的空冷领域，间接空冷有已经投运的太原二热、山西大同云岗热电、内蒙卓资、内蒙丰镇电厂（单机均为200MW）机组的间冷运行业绩，去年投运的有大唐山西阳城电厂2×600MW机组，即将投运的还有宝鸡二电厂（2×600MW）工程，有市场份额约为10%。

（6）直接空冷和间接空冷方案在工程具体应用中存在的优缺点

直接空冷防冻措施相对较为成熟，可采用调整风机转速甚至停转、反转（返回引入热风再循环）改变外界换热条件来解决，且直接空冷的冷却器管径较粗，对于防冻特性较有利。

间接空冷由于是空气冷却循环水，循环水再冷却汽轮机排汽，属于两级换热，因此和冷空气直接接触的是循环水，其温度低、流速受机组负荷波动影响大，散热器管径小，在寒冷地区且措施不到位的情况下易被冻结，可采取关闭百叶窗、停投部分散热单元水系统（放空个别单元的水系统）等手段来解决运行中的实际问题。

6.9.4.3 冷却方式的选择

关于空冷系统的选择作为本工程的主机冷却系统的主要问题，本工程电厂所在地区气象资料现阶段存在数据不全的问题，只能利用山丹县气象资料，待下阶段进一步收取资料和进行相关工作。初步按较为成熟的直接空冷系统来选取。

厂址夏季主导风向为西南风区间内；综合厂区总平面目前总体布置形式及风向，主厂房A列朝向为西，空冷岛布置在A排外，处于风向的上风向。此朝向在下步工作中根据气象资料进一步修正。

6.9.4.4 空冷系统的优化计算

由于汽机热力参数资料不全且有些资料是假定的，本阶段只能进行初步的计算，待汽机确定后，将在空冷系统投标阶段再进行详细的优化计算。

因空冷平台高度国内7.5MW级空冷机组大多采用14m，而本工程空冷岛下部构筑物较多，风机台数本阶段暂按6段考虑，故本阶段主要对散热面积和迎风面风速进行了优化。

根据初步优化计算结果，并考虑噪声及布置场地等因素，初步确定空冷系统的主要设计参数如下：

设计气温：	15℃

设计初始温差（ITD）：33.00℃

夏季满发温度：	29℃

机组满发背压：   33kPa

6.9.4.5 空冷凝汽器设备参数

（1）空冷凝汽器外形尺寸：

9m×19.16m

（2）管束参数：

凝汽器总散热面积：42095m2

顺逆比：3:1

顺流管束尺寸长：7.1m

逆流管束尺寸长：6.8m

（3）风机参数:

风机直径：7480mm

风机台数：2台

风机风量/台：186.89 m3/s

（4）电机参数：

风机消耗功率/台：32.13KW

风机配用功率/台：75KW

（5）管道参数：

蒸汽管主管：Φ1520×10

蒸汽分配管：Φ1220×10

（6）翅片管参数：

翅片管长：6560m

基管截面长：219mm

基管截面宽：19mm

基管/翅片材质：钢铝复合/铝

（7）减速箱参数：

减速器传动方式：平行轴齿轮

6.9.5 辅机循环冷却水系统

辅机冷却水系统采用带机力通风冷却塔的再循环供水系统。本工程1×7.5MW机组配1台BNCD—400型玻璃钢逆流冷却塔，两台KQW250/300-55/4（T）型循环泵。以上各设备均安装在循环水泵房内。机理通风冷却塔布置在循环水泵房房顶。辅机冷却循环系统中各主要设备技术参数如下：

机械通风逆流玻璃钢冷却塔：

处理能力：400m3/h

出塔水温：27℃

进出塔温差：8℃

外形尺寸：ф7100×6690mm

风机风量：23.6×104m3/h

配电动机功率：15kW

台数：1台

循环水泵：KQW250/300-55/4（T）

流量：400m3/h

扬程：32m

转速：1480r/min

吸程：4m

配电动机功率：55kW

台数：两台（一用一备）

6.9.6 厂区给排水系统

电厂生产、生活污废水采用分流制。循环水排污水和一级反渗透浓水排至工业废水回收箱，经处理回用后，排放水排至生产废水池。。其余生产废水集中汇流至生产废水池，由罐车运至附近的污水处理站进行处理。生活污水进化粪池处理后排至压气站生活污水管网进行深度处理。

生活排水包括主厂房、电站道路的冲洗废水及电站的卫生设施排水，排水量为1.0m³/h。生产排水为生产各工艺系统排水，排水量为2.68m3/h。总排水量为3.68m3/h。

6.9.7 消防系统

6.9.7.1 概述

（1）设计依据

《建筑设计防火规范》                          GB50016-2006

《火力发电厂与变电站设计防火规范》            GB50229-2006

《火力发电厂设计技术规程》                    DL5000-2000

（2）消防设计的主要原则

贯彻“预防为主，防消结合”的方针，各专业根据工艺流程特点，在设备与器材的选择及布置上充分考虑预防为主的措施，在建筑物的防火间距及建筑结构设计上采取有效措施，预防火灾的发生与蔓延。

对重要的建筑物及设备要具备两种及以上的灭火手段。消防设施的管理与使用考虑值班人员与消防专业人员相结合，消防设施的维修与监视及主厂房内早期火灾的扑灭，以值班人员为主。

电厂制定有关火灾预防、消防组织、火灾扑救及消防监督的各项具体制度，并切实实施。设计考虑本厂立足于自救，厂区内设置独立的消防给水系统。

6.9.7.2消防给水

利用余热电站化学水处理车间外的综合水箱作为消防蓄水池，并在化学水处理车间内设二台电动消防水泵。综合水箱设消防报警水位，以保证消防水量不被动用。

余热电站按同时发生一次火灾设计。消防给水系统所需最大消防流量是主厂房消防用水，室外消火栓用水量30L/s，室内消火栓用水量10L/s，合计为40L/s（144m3/h），热电站最大一次消防用水量为288m3。

消防水泵规格如下：

型号：	      XBD7/40-SLW(HY)

流量：		   40 L/s

扬程：		   0.70MPa

电动机功率：	55 kW

台数：    	2台（一用一备）

稳压装置规格如下：

XBD-25GDL2-12×11稳压泵2台（1用1备），功率4kW；SQL1200×1.5气压罐一台；电控箱、仪表、附件等。

6.9.7.3消防管网

室外消防管网在主厂房周围形成消防环管，其它辅助建筑物附近也设有环状或枝状消防管网，环状管网管径为DN150。室外消防管网上设有室外消火栓，主厂房周围不超过80m，其它部位不超过120m，超压部位的室外消火栓采用减压稳压消火栓。重要建筑物外均按规范设置水泵结合器。

在管网上设置阀门，使管网中部分管段事故或检修时对消防供水影响最小，阀门采用蝶阀。正常情况下阀位均应在全开状况，运行人员应定期巡视阀位，操作手柄平时应锁定在操作杆上。

消火栓系统管网工作压力为0.50MPa。

6.9.7.4消防措施

（1）油系统的消防措施

汽轮机主油箱设置事故排油装置，汽机房外设置事故油池。汽机房内设置了室内消火栓系统，各层防火重点部位配备了移动式灭火器。主厂房内的消火栓用水接自主厂房内环状消防管网。

（2）电气设施的消防措施

电气设施如各级电压配电装置，电容器室、蓄电池室以及其它充油电力设备均采用移动式灭火器灭火。

（3）其它建筑物的消防措施

其它如化水车间、循环水泵房等均按照规范设有手提灭火器。

## 6.10 热工自动化部分

6.10.1  机组的控制方式

（1）本工程规模：燃机型双压余热锅炉＋1×BN7.5MW中温中压补汽凝汽式汽轮发电机组，采用分散控制系统（DCS）方式控制，机、炉、电合设一个集中控制室。集中控制室、工程师室及电子设备间布置在主厂房B、C框架运转层上。

（2）集中控制室、工程师室、电子设备间下均设有电缆夹层。

（3）集中控制室内每台机组辅助控制盘面和控制台面设计按炉机电顺序排列。运行员通过LCD、键盘和鼠标实现机组的炉、机、电集中监控。LCD和键盘/鼠标以及紧急的事故处理用的后备监控设备布置在操作台上，以便在紧急事故状态下实现手动安全停机、停炉。安装在操作台上且独立于DCS的紧急安全停机、停炉所必需的后备监控设备主要有：交、直流润滑油泵、汽包事故放水门、生火放气门以及手动停机等操作按钮。机组控制盘上还设置了少量的监视仪表和工业电视等。

（4）汽机调速控制采用电液调节系统，主要完成汽机转速控制、负荷控制、超速保护、应力监测等功能；汽机本体监测(TSI)监测轴向位移、轴承振动、胀差、零转速等重要参数。汽机紧急跳闸系统（ETS）可采用由DCS系统实现功能或由PLC单独控制装置实现。

（5）分散控制系统（DCS）应留有与其辅助系统的接口。

6.10.2 机组的控制水平

（1）热工控制设计将遵照“安全可靠、经济实用、符合国情”的原则进行规划，积极采用成熟可靠的热工自动化设备及技术，吸收近期同类机组热工自动化水平较先进模式的成功经验，使本期工程机组的监控达到较高的自动化水平。

（2）主厂房机组热工控制拟采用分散控制系统(DCS)，其功能覆盖面包括数据采集与处理系统(DAS)、模拟量控制系统(MCS)、炉机辅机顺序控制(SCS)和锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)。循环水泵房也纳入分散控制系统(DCS)之中，为实现炉、机、电单元统一值班创造良好条件。

（3）顺序控制系统（SCS）设计以子功能组级为主。

（4）随主辅机设备本体成套供应及装设的检测仪表和执行设备，应满足机组运行、热工自动化系统的功能及接口技术等要求。

（5）集中控制室内，运行人员借助于热工控制系统可以实现：

（a） 在少量就地人员配合下实现机组启动、机组运行工况监视和调整，停机和事故处理。

（b） 实现以操作员站LCD为中心的炉、机、电集中监视和控制，其主要内容为：屏幕显示、键盘操作、报警打印、定期制表、事件顺序记录、性能计算及历史数据存储检索等。

（c） 实现机组正常工况的自动控制，异常工况的报警、联锁和紧急事故时的自动保护。当分散控制系统一旦出现全局性故障时，少量的常规后备控制设备也将保证机组紧急安全停机。

6.10.3  辅助车间的控制方式及控制水平

（1）化水系统采用PLC控制。

（2）循环水泵房纳入DCS控制。

6.10.4   热工自动化系统规划方案

根据本工程机组规模及DCS的控制范围，设置2套操作员站、1套工程师站、1套服务器。具体配置如下表所示：

锅炉操作员站             1套

汽机操作员站             1套

6.10.5  热控设备的主要选型原则

热控设备选用技术成熟、可靠性高、性能良好的设备，原则上关键部位采用进口设备，或者采用引进技术生产的国产设备，其它部位选用国产设备。主要热控设备的采购采用招议标方式择优选取。

分散控制系统(DCS)是本工程的关键设备；根据目前火电厂热工自动化技术迅速发展的趋势和国内产品的实际情况，原则上考虑选用在国内具有较强技术研发能力的成熟的国产型分散控制系统。

汽轮机数字式电液控制系统(DEH)也是本工程的关键设备，根据我国目前DEH生产的实际情况，首先考虑由汽轮机制造厂家随汽轮机成套供货，或另行采用招议标方式择优选取。

基础自动化设备(压力、差压、温度、物位、流量、执行机构、分析仪表等)是保证自动化水平的重要一环，原则上选用国内比较先进的国产设备，考虑到我国目前过程仪表生产的实际情况，重要的监视项目，可以引进国外技术生产的国内产品或国外产品。

热控电源设备、就地盘箱盒等全部采用国产设备。

6.10.6  电源

（1）交流220V电源：

设置交流220V不停电电源。电源切换时间不大于5ms。该电源供热工自动化系统、检测表等设备用电。在厂用电中断的情况下，不停电电源系统应能保证连续供电半小时。

（2）交流动力380VAC电源：

主厂房內的配电箱从厂用电不同段引入两路380V/220V交流电源，以供电动门等设备用电。

（3）直流220VDC电源：

引两路互为备用的220VDC电源，供热工保护系统及设备用电。

## 6.11 建筑结构部分

6.11.1 厂区自然条件

建设厂区位于宁夏中卫市常乐镇。

6.11.2 建筑设计

6.11.2.1 主厂房工艺

汽机房空冷岛整体布置，汽机房汽轮发电机为纵向岛式布置，汽轮发电机中心线距C排柱6m，汽轮发电机机头和侧面布置油系统和加热器，配电室及控制室位于A-B框架。汽机房顶部布置空冷岛。汽机房端头布置升压变压器。锅炉为室外布置，紧靠压气站布置，缩短管道距离。

6.11.2.2 主厂房论述

厂区建筑群中的主要部分为主厂房区，由汽机房、锅炉组成。

汽机房跨度12.0m，纵向长度19.16m。汽轮发电机机组采用纵向布置，每档9.58米，共2档。在汽轮发电机基座前部及侧面设置油系统和加热器，标高分别为－2.50m及0.0m。汽机房运转层标高为0.0m。在汽轮发电机抽转子侧0米留有检修场地。汽机房内设一台20/5t桥式起重吊车。

控制间采用单框架，跨度9m，纵向长度27.16m。控制间全部为零米布置，有配电装置、电子设备间和控制室。

锅炉为露天布置，烟道下布置加药设备、空压机设备等，汽机房主要尺寸见表6-14：

表6-14  汽机房主要尺寸表

| 序号 | 项目 | 数值(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 跨度 |  |
| （1） | 汽机房（B-C柱） | 12.00 |
| （2） | 电气配电室、集中控制室（A-B柱） | 9 |
| 2 | 各层标高 |  |
| （1） | 运转层 | 0.00 |
| （2） | 汽机加热器平台 | 0.0 |
| （3） | 电气配电室与集中控制室电缆沟 | －2.00 |
| （4） | 电气车间、控制室屋面 | 4.5 |
| （5） | 汽机房行车轨顶 | 7 |
| （6） | 汽机房屋架下弦 | 9.5 |
| 3 | 柱距 | 9.58 |

## 6.12 采暖、通风及空调部分

6.11.1 室外计算气象参数

6.11.1.2 室外计算气象参数

中卫市属暖温带半干旱大陆性季风气候，温差悬殊，冬季长，夏季短，四季明显。气象资料如下：

中卫市地处宁夏中西部，深入大陆内部，处于温带干旱气候区，属典型的中温带大陆性季风气候。春季寒冷干燥，风沙猛烈，夏季干旱炎热，昼夜温差大，秋季微寒，温度适中，冬季寒冷。北、中部年平均气温8.4℃，年均无霜期167天，年均降水量180毫米左右，年均蒸发量1913.8毫米。其中北部沙漠地区年蒸发量达3206.5毫米。南部是我国水土流失较为严重的地区之一，年均气温7.2℃，年均降水量397毫米，年均蒸发量高达1973毫米，无霜期125天。

表6-15   气候参数表

6.12.1.2 室内设计参数

室内设计参数见表6-16。

表6-16  室内设计参数表

| 建筑物 名称 | 冬季 | 夏季 | 换气次数(次/小时) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 温度(℃) | 相对湿度(%) |  |
| 汽机房 | 5（停机、停炉时） | - | 32 | - | - |
| 各类配电室 | - | - | - | - | 12 |
| 各类化验室 | 16 | - | - | - | 6 |
| 电子设备间 | 20±1 | 60±10 | 26±1 | 60±10 | - |
| 集中控制室 | 20±1 | 60±10 | 26±1 | 60±10 | - |

6.12.2 有关设计规范及规定

本设计遵照以下设计规范及规定

《火力发电厂可行性研究报告内容深度规定》        DL/T5375-2008

《火力发电厂采暖、通风与空调调节设计技术规程》  DL/T5035-2004

《采暖通风与空气调节设计规范》                  GB50019—2003

《小型火电发电厂设计规范》                      GB50049—2011

《建筑设计防火规范》                            GBJ16—2001

《火力发电厂与变电所设计防火规范》              GB50229-2006

6.12.3 采暖热负荷

本工程热负荷主要包含电站区域采暖、压气站区域采暖、压气站区域工艺伴热，其中相关热负荷估算见表6-17。

表6-17  热负荷估算表

| 序号 | 站场 | 采暖热负荷 | 生产伴热热负荷 | 总热负荷 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中卫余热电站 | 600 |  | 600 | 采暖热负荷为季节性热负荷，伴热热负荷为全年性负荷 |
| 2 | 中卫压气站 | 700 | 400 | 1100 |  |

6.12.4 换热站

（1)换热站布置在汽机房零米，采用单层布置，其中采暖设置一套换热装置，工艺伴热一套换热装置。

（2)采暖热负荷约1300kW，选用汽水管壳式换热机组，包括汽-水换热器2台（并联运行），热水循环泵2台（一运一备），补水泵2台（一运一备），立式除污器1台，电控柜等。

（3)工艺伴热负荷约400kW，选用汽水管壳式换热机组，包括汽-水换热器2台（一运一备），热水循环泵2台（一运一备），补水泵2台（一运一备），立式除污器1台，电控柜等。

（4)换热器加热蒸汽汽源均接自热机专业低压补汽，换出热水为95/70℃热水供给余热电站及压气站采暖及伴热用。

（5）定压方式采用：采暖及伴热系统系统均采用补水泵变频定压。

（6）热网补水接自化学除盐水。

（7）凝结水回收：换热站内设置一套凝结水回收装置，采暖及伴热蒸汽凝结水回收至凝结水回收装置后回收利用。

6.12.5 采暖系统

（1）主厂房采暖

主厂房采暖方式为以散热器为主，暖风机为辅，热媒为95/70℃热水。

（2）厂区辅助建筑物采暖

厂区其余辅助生产建筑及生活建筑采暖热媒为95/70℃热水，散热器选用钢制柱形散热器。

# 组织机构和人员编制

尾气余热发电厂的生产运行组织及劳动定员参照原国家电力公司国电人劳【1998】94号《关于颁发火力发电厂机构定员标准》的通知进行编制。

## 10.1 发电厂的运行管理及组织机构

1×7.5MW尾气余热发电厂机构从简，站内设办公室、生产技术部等职能科室，并设机、电、炉、化水四个车间，统管电站运行维修工作。

（1）机组运行不按机、炉单独划分，而按照机、炉、电合一的集控室全能值班员值班。

（2）电厂的生产组织按分场考虑，运行人员按四班三运转配套。

（3）根据定额标准，电厂设厂长室、总工办、生技、财供、资料室等。

（4）室员编制不考虑业余教育、托儿所等。

（5）本工程组织机构和人员编制由企业自定并报告当地劳动部门备案。

## 10.2尾气发电机组的设计定员

考虑到本工程为余热电站，暂按A类机组确定劳动定员，作为余热发电，根据余热发电的特点，统一安排设置劳动定员，表10-1所列仅供参考。

表10-1  机组劳动定员测算表

| 项 目 | 1×7.5MW 机组 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 一、生产人员 |  |  |
| (一)机组运行 | 21 | 运行备员已计入 |
| 1、集控室 | 16 |  |
| 2、化学水 | 5 |  |
| (二)机组维护 | 8 |  |
| 1、热机 | 4 |  |
| 2、电气 | 2 |  |
| 3、热控 | 2 |  |
| 二、管理及后勤人员 | 6 |  |
| 合 计 | 35 |  |

# 投资估算及财务分析

## 12.1投资估算

12.1.1编制依据

项目投资估算与技术经济分析的依据是国家发展与改革委员会颁布的《方法与参数》（第三版），以及各专业提供的基础数据。

编制范围：本工程包含余热电站工程范围内的所有项目。

编制原则和依据：

（1） 项目划分：按照国家发展和改革委员会发布的2007年版《火力发电工程建设预算编制与计算标准》执行。

（2）费用构成及计算标准：按照国家发展和改革委员会发布的2007年版《火力发电工程建设预算编制与计算标准》执行。

（3) 工程量：根据本工程范围内的初步设计图纸、设备材料清单的工程量。

（4） 定额：执行中国电力企业联合会发布的《电力建设工程概算定额》（2006年版）第一册 建筑工程，第二册 热力设备安装工程，第三册 电气设备安装工程，个别子目参照《电力建设工程预算定额》；调试工程执行《电力建设工程预算定额》（2006年版）第六册调试。

（5) 人工工资：安装工程人工费单价为31元/工日，建筑工程人工费单价为26+13元/工日；

根据电力工程造价与定额管理总站文件 电定总造[2007]12号《关于公布各地区工资性补贴的通知》甘肃省工资性补贴为4元/工日。

安装工程地区工资性津贴调整系数为：（3.90－2.4）÷31×100％=4.84%；

建筑工程地区工资性津贴调整系数为：（3.90－2.4）÷26×100％=5.77%；

（6） 材料、机械价格：

建筑工程：按《电力建设工程概算定额》(2006年版)第一册建筑工程中的材料预算价格。

安装工程：按《电力建设工程概算定额》(2006年版)第二册 热力设备安装工程、第三册 电气设备安装工程 中的材料预算价格。

装置性材料价格按照中国电力企业联合会发布的《发电工程装置性材料综合预算价格》（2006年版）及《电力建设工程装置性材料综合预算价格》（2006年版）计，并按照《电力工程装置性材料综合预算价格》（2008年版）进行调整。

（7） 设备价格：设备价格按照询价。

（8）编制年价差：

按照 电定总造【2007】14号文 《关于颁布<电力建设工程概预算定额价格调整办法>的通知》对建筑工程材料计取材料价差。

按照 电定总站定额[2011]6号《关于颁布2010年电力建设建筑工程施工机械价差的通知》对建筑工程机械台班费用计取价差。

按照 电定总站 定额〔2011〕39号 《关于调整电力建设工程人工工日单价标准的通知》对人工费进行调整，计入编制年价差。

按照 电定总站 定额〔2011〕4号 《关于发布发电安装工程概预算定额价格水平调整系数的通知》，对安装工程材机费用进行了调整，计入编制年价差。

（9） 基本预备费：按照国家发展和改革委员会发布的2007年版《火力发电工程建设预算编制与计算标准》，初步设计概算期间，取3％。

（10） 价差预备费：按照国家发展和改革委员会发布的2007年版《火力发电工程建设预算编制与计算标准》使用指南，投资价格指数按0计算。

（11） 流动资金  按照自动分项法计算。

（12）项目内容主要是建设1×7.5MW余热电站，年利用时间8000小时。厂用电率7%。结算电价（含税）：0.2791元/kWh；

12.1.2投资计划及资金筹措

本项目建设投资4794万元， 70%贷款，年利率6.55%，建设期利息75万元。

流动资金按分项估算，流动资金109万元, 70贷款，年利率6%。铺底流动资金33  万元

项目总投资4978万元。

项目总投资使用计划与资金筹措表见附表。流动资金估算见附表。

## 12.2 财务评价

12.2.1与项目财务评价

计算有关的基础数据见表12-1。

表12-1  项目财务评价基础数据表

12.2.2销售收入及利润分配

本项目年售电量4710万kWh。本次经济评价采用含税方法计算，收入及成本各项均为含税值，达产年销售收入1549万元。

本项目产品增值税率为：电17%。城市维护建设税率7%，教育费附加5%。

增值税按有关政策执行100%即征即退。

所得税率25%,公积金10%，逐年交纳所得税、提取公积金、利润分配等详见附表。

依据上述条件计算静态指标如下：

总投资收益率           11.72%，

资本金净利润率         27.38%。

投资利润率             10.79%

投资利税率             11.27%。

12.2.3成本费用

总成本由生产成本、管理费用、财务费用组成。

生产成本由材料费、动力费、工资、折旧费、修理费组成。

财务费用由建设投资贷款及流动资金贷款利息组成。

固定资产采用综合折旧法，按15年提取折旧，固定资产残值率5%。修理费率2.5%。

年平均总成本费用为988万元，总成本计算详见附表。

12.2.4盈利能力分析

盈利能力分析指标：财务内部收益率、投资回收期、财务净现值等详见现金流量表。

项目投资现金流量表计算见附表。项目资本金现金流量表计算见附表。

项目投资现金流量表计算见附表。项目资本金现金流量表计算见附表。

项目投资财务内部收益率（所得税后）:           12.74 %

项目投资财务净现值（所得税后）(ic=8%):　      1695万元

项目投资回收期（所得税后）：                  7.79年

12.2.5生存能力分析

财务计划现金流量表详见附表，由表可知本项目各年净现金均可维持生产正常运行，项目累计盈余资金3747万元。

12.2.6清偿能力分析

本项目银行贷款采用顺序还款。还款期6.49年（含建设期）。还本资金来源为折旧及摊销，当折旧及摊销部分不足偿还时，可用未分配利润偿还，借款还本付息计划表详见附表。

资产负债计算详见附表。由表可知本项目资产负债率低，表明企业经营安全、稳健，项目投资风险较小。

## 12.3 不确定性分析

12.3.1盈亏平衡分析

盈亏平衡点是项目盈利和亏损的临界点，当生产运行数量或销售价格低于盈亏平衡点时项目会开始亏损，而高于盈亏平衡点时项目则开始盈利。盈亏平衡分析的目的是找出生产运行量和价格的盈亏平衡点以分析项目的抗风险能力，盈亏平衡点越低（即安全边际率越高）则项目抗风险能力越强，而盈亏平衡点越高（即安全边际率越低）说明项目的抗风险能力越弱。因为抗风险安全边际率=1-盈亏平衡点（以相对值表示）

盈亏平衡分析前提：

A、只考虑一般线性条件下盈亏平衡问题，不考虑个别非线性盈亏平衡问题。

B、仅对本项目增量作盈亏平衡分析。

临界点产量Q=CF/(P-CV-t)

上式中，CF为年固定总成本

P为单位产品销售价格

CV为单位产品成本

t为单位产品销售税金

经计算，项目以发电能力利用率表示的盈亏平衡点为62.34%，即本项目发电量达到设计能力的62.34%时项目即可不亏不盈，超过此生产量开始盈利，安全边际率达到62.34%，显示了较强的抗风险能力。

通过盈亏平衡分析，可见本项目风险很小。

12.3.2敏感性分析

在敏感性分析方面，《方法与参数》认为，影响项目效益的风险因素可归纳为下列内容：

（1）项目收益风险：产出品的数量与预测的价格。

（2）建设风险：建筑安装工程量、设备选型与数量、材料价格等。

（3）融资风险：资金来源、供应量与供应时间等。

（4）建设工期风险：工期延长。

（5）运营成本费用风险：投入的水等的预测价格、劳动力工资、各种管理费取费标准等。

（6）政策风险：税率、利率、汇率等。

风险分析与对策：

关于项目收益风险，由于本项目机组规模不大，所发的电力主要对内部供电，因此供电收益风险很小。

关于项目建设风险，本项目仅有一台7.5MW机组，建设周期8个月，因此基本不存在建设风险。

关于运营成本费用风险，本项目属于余热利用，经济效益较好，因此，运营成本费用大幅度上涨导致项目亏损的风险不大。

至于政策风险，本项目是国家大力鼓励发展的余热利用项目，属于可持续发展的绿色项目，因此不存在政策不支持的风险。

项目不存在与外商合资问题，不引进设备，不使用外汇，没有汇率风险。

敏感性分析是通过分析不确定因素发生增减变化时，即假设项目各主要成本内容和销售收入等不确定因素发生单因素或多因素组合变化时，项目以内部收益率指标的变化来显示项目所具有的抗风险能力和找出风险可能出现的方向（即找出敏感因素），以提高决策和生产经营管理的准确性和针对性。

通过敏感性分析，可知项目有较强的抗风险能力。

在“综合风险等级”评价方面，对比《方法与参数》中的“综合风险等级分类表”，考虑到本项目是余热电利用项目，成本低，因此项目有一定优势，而且项目投资利润率、投资回收期等指标良好，故认为本项目的综合风险等级应为低，风险出现的可能性为“轻微”级的“I”。

上述分析都证明项目经济上可行。（各项数据见附表）

12.3.3风险因素分析

《方法与参数》认为，影响项目效益的风险因素可归纳为下列内容：

（1）项目收益风险：产出品的数量与预测的价格。

（2）建设风险：建筑安装工程量、设备选型与数量、材料价格等。

（3）融资风险：资金来源、供应量与供应时间等。

（4）建设工期风险：工期延长。

（5）运营成本费用风险：投入的水等的预测价格、劳动力工资、各种管理费取费标准等。

（6）政策风险：税率、利率、汇率等。

风险分析与对策：

关于项目收益风险，由于本项目机组规模不大，所发的电力主要对内部供电，因此供电收益风险很小。

关于项目建设风险，本项目仅有一台7.5MW机组，建设周期8个月，因此基本不存在建设风险。

关于运营成本费用风险，本项目属于余热利用，经济效益较好，因此，运营成本费用大幅度上涨导致项目亏损的风险不大。

至于政策风险，本项目是国家大力鼓励发展的余热利用项目，属于可持续发展的绿色项目，因此不存在政策不支持的风险。

项目不存在与外商合资问题，不引进设备，不使用外汇，没有汇率风险。

经过分析，可知项目有较强的抗风险能力,项目经济上完全可行。（各项数据见附表）

12.3.4 经济影响分析

经济影响分析是分析项目投资建设和运营所发生的费用和效益对区域经济发展、产业发展及宏观经济所带来的影响，为协调项目与区域经济、产业发展和宏观经济之间的关系，促进项目的顺利实施及提高项目的经济影响效果提出措施建议。

本项目建设地址在甘肃省武威市中卫市，该企业对本地区的经济贡献率较大。

（1）经济效益或效果分析

本项目投资规模有限、建设工期较短，项目投产后，经济效益较好。

（2）行业影响分析

本项目的机组规模不大，对行业影响有限，但起到的作用是积极的。

（3）区域经济影响分析

本项目属于余热利用项目，对区域经济的影响具有正面的积极作用。

（4）宏观经济影响分析

本项目投资4978万元建设余热发电机组，项目对本地区的宏观经济影响有限，但影响是积极的、正面的。

12.3.5 社会影响分析

（1）社会影响效果分析

根据国家发改委的要求，项目建设必须进行社会影响分析，包括社会影响效果分析、社会适应性分析、社会风险及对策分析等。

（2）社会适应性分析

该项目属余热发电项目，提高了资源的综合利用率，有利于环境保护和可持续发展战略的实施。

（3）社会风险及对策分析

该项目投产后，将增加35个就业岗位，有利于缓解社会就业矛盾，没有社会风险。

（4）社会影响及社会效益

随着经济发展水平和人们认识的不断提高，人们对于环境保护和资源综合利用的认识不断提高，环保问题、能源问题和可持续发展问题日益成为制约社会和经济发展的最重要的因素之一。本项目采用先进技术、先进装备，从而实现了资源高效利用，从而为国民经济总体可持续发展做出了努力。

由于本电站为余热发电电站，有良好的社会效益。

## 12.4财务评价结论

目前企业依据国家发改委有关节能减排的指导原则，加强资源节约与综合利用，发展循环经济的产业政策，通过本项目的实施，体现了技术进步意义，为降低行业整体的单位能耗、实现产业结构调整与可持续发展将起到积极作用。

由表12-3经济指标可知，该项目经济效益较好，各项经济指标更好，经济效益显著。

# 结论与建议

## 14.1 建设条件

14.1.1电力系统

随着国家西部大开发战略的深入实施，陕西省社会经济发展也出现了逐年快速增长的局面。在实现快速发展的同时，产业结构进一步优化升级，农业综合生产能力增强，产业化水平提高；新型工业化取得重大突破，工业增加值年均增长17％；服务业发展水平和整体素质显著提高。城镇化水平稳步提高，大中小城市协调发展，区域中心城市的辐射带动作用进一步增强，各具特色的绿洲经济型小城镇体系初步建成，城镇化率提高到42％。

“十二五”期间，陕西将实施优势资源转换战略，特别是西咸新区上升为国家新区后，将会极大推动产业发展。随着全省国民经济的快速发展，电力需求也呈现出快速增长的势头。目前陕西电力缺口逐年增大，预计到2015年陕西电网电力缺口达到48亿kWh。本项目1×7.5MW机组建成后将是延安电网的有益补充，也是有效的分布式电源点，提高电网运行的安全性和稳定性，不仅可以满足当地电力需求的快速增长，同时也将有效缓解陕西电力供应的紧张局面，为国民经济快速发展奠定基础。因此，本项目的建设是十分必要的。

14.1.2燃料供应

压气站必须全年不间断运行，保证了余热废弃的来源。

14.1.3厂址条件

本项目所选厂址位于压气站北侧，地势平坦开阔，地基承载力高，保证连接压气站管道最近，适宜建厂，同时也符合当地规划，属于建设用地。

14.1.4大件设备运输

本项目大、重件设备由设备产地经国铁兰新线运至中卫火车站，然后经平板车运送至余热电站，本项目大重件设备运输条件具备。

14.1.5 电厂水源

本区处于西北地区，地表水缺乏，因此，拟采用中卫市水务公司供水。

14.1.6工程地质

工拟建场地地层结构简单，场区内无深沟、陡坎、地下人防工程等不良地质现象，地基均匀稳定，适宜进行本工程建设。

抗震设防烈度可按8度设防，设计基本地震加速度值为0.20g。

14.1.7 环境保护

余热电站利用压气站高温废气，经余热锅炉冷却后排放，不对环境产生污染。污水经处理后排放，噪音通过设备订货加以限制来控制。

综上所述，本项目建设1×7.5MW机组，建厂所有外部条件具备，项目建设是可行的。

## 14.2 技术经济评价

主要技术经济指标见表14-1。

表14-1  主要技术经济指标

| 序 号 | 内 容 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 4978 | 万元 |
| 2 | 其中：项目静态投资 | 4794 | 万元 |
|  | 年利用小时数 | 8000 | 小时 |
| 3 | 工程每千瓦土建投资 | 982 | 元/千瓦时 |
| 4 | 工程每千瓦设备投资 | 2557 | 元/千瓦时 |
| 5 | 建设期利息 | 75 | 万元 |
| 6 | 铺底流动资金 | 33 | 万元 |
| 7 | 项目建设期 | 8 | 月 |
| 8 | 人均年工资、福利 | 9.6 | 万元 |
| 9 | 年供电量 | 4710 | 万千瓦时 |
| 10 | 结算电价 | 0.3289 | 元/千瓦时 |
| 11 | 年总收入 | 1549 | 万元 |
| 12 | 基准贴现率 | 8 | % |
| 13 | 厂区占地面积 | 5664.02（6401.47） | 平方米 |
| 14 | 综合厂用电率 | 13 | % |
| 15 | 供电折算年节约标准煤 | 1.5532 | 万吨 |
| 16 | 全厂定员 | 35 | 人 |

从上述分析可以看出，本项目各项技术经济指标均能满足经济评价指标要求，具有较强的赢利能力。在满足电厂成本、税金、企业盈余公积金、项目还本付息及投资者合理利润的前提下，总体经济效益较好。

## 14.3 总的结论

综合以上各方面论证，本项目的建设是必要的，可行的，且具有良好的经济性。西气东输一线中卫压气站尾气余热发电项目，属于典型节能减排项目，完全符合国家产业政策，属于鼓励类建设项目。同时该项目的建设符合甘肃省关于加快建立新型工业化、实施优势资源转换战略的要求，能够有效推动当地基础产业和新型工业的发展，并将产生可观的经济效益和社会效益，是经济效益和社会效益双赢的项目，建议抓紧实施该工程的建设。

## 14.4 今后工作的方向

14.4.1由于本项目水质报告是参考西二线中卫压气站余热电站项目，虽同属中卫市，但两厂相距较远，地下水质有所差别，应尽快对项目取水进行水质分析。

14.4.2 建议尽早组织专家与设备供货商交流、调研和论证，在初步设计前落实设备选型，收集设计所需资料。

14.4.3 建设单位提供的征地面积偏小，需要进一步开展征地工作，并将重新征地后地形图反馈给设计单位。

14.4.4 建设单位组织有地质勘查资质的单位对项目选址所在地进行地质勘查，并将地质勘查报告反馈给设计单位。

# 第十五章 附件

附表一                                                  项目建设投资估算表                                           人民币单位：万元

|  | 机组容量：1×7.5MW机组 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程和费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合 计 | 各项费用 | 单位投资 |
|  |  |  |  |  |  |  | 占总计％ | （元/kW） |
| 一 | 主辅生产工程 | 760 | 2472 | 730 |  | 3962 | 82.64 | 4952 |
| ㈠ | 热力系统 | 464 | 1696 | 345 |  | 2504 | 52.23 | 3130 |
| ㈡ | 燃料供应系统 |  | 5 | 30 |  | 35 | 0.73 | 44 |
| ㈢ | 水处理系统 | 45 | 105 | 73 |  | 223 | 4.65 | 279 |
| ㈣ | 供水系统 | 25 | 60 | 46 |  | 131 | 2.73 | 164 |
| ㈤ | 电气系统 |  | 391 | 176 |  | 568 | 11.84 | 710 |
| ㈥ | 热工控制系统 |  | 210 | 60 |  | 270 | 5.63 | 338 |
| ㈦ | 附属生产工程 | 226 | 5 |  |  | 231 | 4.82 | 289 |
| 二 | 与厂址有关的单项工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 其它 | 26 | 84 |  | 483 | 593 | 12.37 | 741 |
| ㈠ | 其它费用 |  |  |  | 483 | 483 | 10.07 | 603 |
| ㈡ | 编制年价差 | 26 | 84.31 |  |  | 110 | 2.30 | 138 |
|  | 合 计 | 786 | 2557 | 730 | 483 | 4555 | 95.00 | 5693 |
| 四 | 基本预备费5% |  |  |  | 240 | 240 | 5.00 | 299 |
|  | 工程静态投资 | 786 | 2557 | 730 | 722 | 4794 | 100.00 | 5993 |
|  | 各项费用单位投资（元/KW） | 982 | 3196 | 912 | 903 | 5993 |  |  |
|  | 各类费用占静态投资（%） | 16.38 | 53.33 | 15.22 | 15.07 | 100 |  |  |
| 五 | 建设期贷款利息 |  |  |  | 75 | 75 |  |  |
|  | 工程动态投资 | 786 | 2557 | 730 | 832 | 4904 |  | 6130 |
| 六 | 流动资金 |  |  |  | 33 | 33 |  |  |
|  | 项目计划总投资 | 786 | 2557 | 730 | 926 | 4978 |  | 6637 |

附表二                                           建筑工程汇总表                                                  单位：万元

|  | 机组容量：1×7.5MW机组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程和费用名称 | 建筑工程费 | 单位投资 |
|  |  | 小 计 | 其中：设备 | 单位 | 数量 | 指标 |
| 一 | 主辅生产工程 | 759.60 |  |  |  |  |
| ㈠ | 热力系统 | 463.60 |  | 元/kW | 8000 | 580 |
| 1 | 主厂房本体及设备基础 | 454.60 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主厂房本体 | 370.00 |  | 元/m3 |  |  |
| 1.2 | 锅炉基础含锅炉封闭 | 18.00 |  |  |  |  |
| 1.3 | 锅炉附属设备基础 | 8.60 |  |  |  |  |
| 1.4 | 汽轮发电机基础 | 14.00 |  |  |  |  |
| 1.5 | 汽机附属设备基础 | 6.00 |  |  |  |  |
| 1.6 | 空冷岛基础 | 20.00 |  |  |  |  |
| 1.7 | 砼烟道 | 15.00 |  |  |  |  |
| 1.8 | 烟囱基础 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2 | 热网系统建筑 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 换热站 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 厂区热网支架 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2.3 | 热网管地下隧道 |  |  |  |  |  |
| ㈡ | 水处理系统 | 45.00 |  | 元/kW | 8000 | 56 |
| 1 | 锅炉补给水处理系统 | 35.00 |  |  |  |  |
| 2 | 循环水处理系统 | 10.00 |  |  |  |  |
| ㈢ | 供水系统 | 25.00 |  | 元/kW | 8000 | 31 |
| 1 |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 1.1 | 循环水泵房 | 12.00 |  |  |  |  |
| 1.2 | 事故油池 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2 | 补给水系统 | 10.00 |  |  |  |  |
| ㈣ | 电气系统 |  |  | 元/kW | 8000 |  |
| 1 | 控制系统建筑 |  |  |  |  |  |
| 2 | 变配电系统建筑 |  |  |  |  |  |
| ㈤ | 附属生产工程 | 226.00 |  | 元/kW | 8000 | 283 |
| 1 | 附属生产工程及办公楼 | 190.00 |  |  |  |  |
| 2 | 厂区性建筑 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 厂区平整 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 厂区道路 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 厂区地下设施 |  |  |  |  |  |
| 4 | 厂区绿化 | 6.00 |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 元/kW | 8000 |  |
| ㈠ |  |  |  | 元/kW |  |  |
| ㈡ |  |  |  | 元/kW |  |  |
|  | 合 计 | 759.60 |  | 元/kW | 8000 | 950 |
|  | 编制年价差 | 25.90 |  |  |  |  |
| 六 | 价差予备费 |  |  |  |  |  |
|  | 共 计 | 785.50 |  | 元/kW | 8000 | 982 |

附表三                                           安装工程汇总估算表	                                            单位：万元

|  | 机组容量：1×7.5MW机组 |  |  |  |  |  |  | 金额单位： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程和费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 单位投资 |
|  |  |  |  | 小 计 | 其中：装材 | 单位 | 数量 | 指标 |
| 一 | 主辅生产工程 |  | 2472.36 | 729.88 |  |  |  |  |
| ㈠ | 热力系统 |  | 1696.00 | 344.60 |  | 元/kW | 8000 | 431 |
| 1 | 锅炉机组 |  | 610.00 | 176.00 |  |  |  |  |
| 1.1 | 锅炉本体 |  | 450.00 | 160.00 |  | 元/台 | 1 |  |
| 1.2 | 风机 |  | 100.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 1.3 | 烟风及尾气管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 锅炉其他辅机 |  | 60.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2 | 汽轮发电机组 |  | 470.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 汽轮发电机本体 |  | 410.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 汽轮发电机辅助设备 |  | 30.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 2.3 | 旁路系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 除氧给水装置 |  | 20.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2.5 | 汽机其他辅机 |  | 10.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 3 | 空冷岛 |  | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 热力系统汽水管道 |  |  | 116.00 |  |  |  |  |
| 4.1 | 中温中压管道 |  |  | 60.00 |  |  |  |  |
| 4.2 | 中低压管道 |  |  | 40.00 |  |  |  |  |
| 4.3 | 汽机本体定型管道 |  |  | 16.00 |  |  |  |  |
| 5 | 热网系统 |  | 16.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 6 | 热力系统砌筑、保温及油漆 |  |  | 8.60 |  |  |  |  |
| ㈡ | 燃料供应系统 |  | 5.00 | 30.00 |  | 元/kW | 8000 | 38 |
| 1 | 尾气输送系统 |  | 5.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 1.1 | 输气管道 |  |  | 4.00 |  |  |  |  |
| 1.2 | 集气柜 |  | 5.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| ㈢ | 除灰系统 |  |  |  |  | 元/kW | 8000 |  |
| ㈣ | 化学水处理系统 |  | 105.00 | 73.00 |  | 元/kW | 8000 | 91 |
| 1 | 锅炉补给水处理系统 |  | 70.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2 | 热网软化水处理系统 |  | 6.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 3 | 循环水处理系统 |  | 6.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 4 | 给水炉水校正处理系统 |  | 5.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 5 | 空压机系统 |  | 18.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 6 | 厂区管道 |  |  | 6.00 |  |  |  |  |
| 7 | 锅炉酸洗设备 |  |  | 6.00 |  |  |  |  |
| 8 | 保温油漆 |  |  | 8.00 |  |  |  |  |
| ㈤ | 供水系统 |  | 60.00 | 46.00 |  | 元/kW | 8000 | 58 |
| 1 | 循环水、净水系统 |  | 50.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2 | 供水系统防腐 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 3 | 消防给水系统 |  | 10.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| ㈥ | 电气系统 |  | 391.36 | 176.28 |  | 元/kW | 8000 | 220 |
| 1 | 发电机电气与引出线 |  | 6.00 | 14.99 |  |  |  |  |
| 2 | 主变压器系统 |  | 93.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 主变压器 |  | 80.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 厂用低压变压器 |  | 13.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 3 | 配电装置 |  | 45.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 4 | 主控及直流系统 |  | 57.86 | 15.00 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发电机保护 |  | 7.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 4.2 | 厂用电保护 |  | 4.86 | 2.00 |  |  |  |  |
| 4.3 | 系统保护 |  | 6.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 4.4 | 同期、并列系统 |  | 10.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 4.5 | 操作站 |  | 5.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 4.6 | 直流系统 |  | 25.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 5 | 厂用电系统 |  | 157.50 | 43.00 |  |  |  |  |
| 5.1 | 主厂房厂用电系统 |  | 150.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 高压配电装置 |  | 80.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 低压配电装置 |  | 70.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 5.2 | 化水生活消防泵房厂用电 |  | 2.50 | 8.00 |  |  |  |  |
| 5.3 | 事故保安电源装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 不停电电源装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 全厂行车滑线 |  |  | 4.00 |  |  |  |  |
| 5.6 | 厂用架空动力线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 设备及构筑物照明 |  | 5.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 5.8 | 检修电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆及接地 |  |  | 76.00 |  |  |  |  |
| 6.1 | 电缆 |  |  | 68.00 |  | 元/m |  |  |
| 6.1.1 | 电力电缆 |  |  | 30.00 |  | 元/m |  |  |
| 6.1.2 | 控制电缆 |  |  | 20.00 |  | 元/m |  |  |
| 6.1.3 | 电缆辅助设施 |  |  | 6.00 |  | 元/m |  |  |
| 6.1.4 | 电缆防火 |  |  | 12.00 |  |  |  |  |
| 6.2 | 全厂接地 |  |  | 8.00 |  |  |  |  |
| 7 | 通信系统 |  | 32.00 | 4.29 |  |  |  |  |
| 7.1 | 行政与调度通信 |  | 2.00 | 0.29 |  |  |  |  |
| 7.2 | 系统通信 |  | 30.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| ㈦ | 热工控制系统 |  | 210.00 | 60.00 |  | 元/kW | 8000 | 75 |
| ㈧ | 附属生产工程 |  | 5.00 |  |  | 元/kW | 8000 |  |
| 1 | 车间检修设备 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 二 | 与厂址有关的单项工程 |  |  |  |  | 元/kW | 8000 |  |
|  | 合 计 |  | 2472.36 | 729.88 |  |  |  |  |
|  | 编制年价差 |  | 84.31 |  |  |  |  |  |
|  | 共 计 |  | 2556.66 | 729.88 |  |  |  |  |

附表四                                                 其它费用汇总表                                                   单位：万元

|  | 机组容量：1×7.5MW机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项 目 或 费 用 名 称 | 建筑 工程费 | 设备 购置费 | 安 装 工 程 费 | 其他费用 | 合 计 |
|  |  |  |  | 装置性材料 | 安 装 | 小 计 |  |  |
| 1 | 建设场地划拨及清理费 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 1.1 | 建设场地征用费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 施工场地租用费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 迁移补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 余物清理费 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 项目建设管理费 |  |  |  |  |  | 96.84 | 96.84 |
| 2.1 | 项目法人管理费 |  |  |  |  |  | 37.10 | 37.10 |
| 2.2 | 招标费 |  |  |  |  |  | 11.40 | 11.40 |
| 2.3 | 设备成套服务费 |  |  |  |  |  | 7.67 | 7.67 |
| 2.4 | 工程监理费 |  |  |  |  |  | 40.16 | 40.16 |
| 2.5 | 设备监造费 |  |  |  |  |  | 8.18 | 8.18 |
| 2.6 | 工程保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目建设技术服务费 |  |  |  |  |  | 262.90 | 262.90 |
| 3.1 | 项目前期工作费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 知识产权转让与研究试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 设备成套技术服务费 |  |  |  |  |  | 7.67 | 7.67 |
| 3.4 | 勘测设计费 |  |  |  |  |  | 1000000.00 | 1000000.00 |
| 3.5 | 设计文件评审费 |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |
| 3.6 | 项目后评价费 |  |  |  |  |  | 2.27 | 2.27 |
| 3.7 | 工程建设监督监测费 |  |  |  |  |  | 6.14 | 6.14 |
| 3.8 | 电力建设标准编制管理费 |  |  |  |  |  | 15000.00 | 15000.00 |
| 3.9 | 电力工程定额编制管理费 |  |  |  |  |  | 1.82 | 1.82 |
| 4 | 分系统调试费及整套启动试运费 |  |  |  |  |  | 26.39 | 26.39 |
| 4.1 | 分系统调试费 |  |  |  |  |  | 12.08 | 12.08 |
| 4.2 | 整套启动试运费 |  |  |  |  |  | 8.33 | 8.33 |
| 4.3 | 施工企业配合调试费 |  |  |  |  |  | 5.99 | 5.99 |
| 5 | 生产准备费 |  |  |  |  |  | 70.59 | 70.59 |
| 5.1 | 管理车辆购置费 |  |  |  |  |  | 14.83 | 14.83 |
| 5.2 | 工器具及办公家具购置费 |  |  |  |  |  | 6.36 | 6.36 |
| 5.3 | 生产职工培训及提前进厂费 |  |  |  |  |  | 49.40 | 49.40 |
| 6 | 大件运输措施费 |  |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 |
| 7 | 环评费用 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 482.73 | 482.73 |

附表五                                              建设项目财务指标一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 4978 |
| 2 | 工程静态投资 | 万元 | 4794 |
| 3 | 建设期利息 | 万元 | 75 |
| 4 | 铺底流动资金 | 万元 | 33 |
| 5 | 项目投资财务内部收益率（所得税后） | % | 12.74 |
| 6 | 财务净现值(Ie=8) （所得税后） | 万元 | 1695 |
| 7 | 投资回收期（所得税后） | 年 | 7.79 |
| 8 | 项目资本金财务内部收益率 | % | 27.38 |
| 9 | 总投资收益率(%) | % | 11.72 |
| 10 | 结算电价 | 元/MWh | 328.9 |

附表六                                                   项目投资现金流量表                                     单位：万元

附表七                                   借款还本付息计划表                                  单位：万元

附表八                         投资使用计划与资金筹措表                   单位：万元

附表九                       流动资金估算表            单位：万元

附表十                                 资产负债表                                                        单位：万元

附表十二                                              项目资本金现金流量表                                                单位：万元

附表十三                                   财务计划现金流量表                                                         单位：万元

# Text boxes

敏感性分析

表

12-2

序

变化

指标

号

范围

内部收益率

投资回收期（a）

基础指标

12.74%

7.79

1

投资

10%

11.25%

8.49

-10%

14.50%

7.10

2

价格

10%

18.28%

5.95

-10%

7.17%

11.09

3

产量

10%

14.16%

7.23

-10%

11.27%

8.47

4

经营成本

10%

11.42%

8.41

-10%

14.04%

7.27

项目

表

12-3

序号

项目

单位

指标

备注

1

建设期

月

8

2

生产期

年

20

3

供电量

万

kWh

4710

4

计划总投资

万元

4902

建设投资

万元

4794

建设期利息

万元

75

铺底流动资金

万元

33

5

单位成本

电

元

/kWh

0.21

6

年平均总成本

万元

988

7

年销售收入

万元

1549

8

年平均利润总额

万元

537

9

年平均税后利润

万元

403

10

项目投资财务内部收益率

%

15.85

所得税前

11

项目投资财务内部收益率

%

12.74

所得税后

12

项目投资回收期

a

7.79

13

资本金内部收益率

%

16.80

所得税后

14

贷款偿还期

a

6.49

15

总投资收益率

%

11.72

16

资本金净利润率

%

27.38

17

投资利润率

%

10.79

18

投资利税率

%

11.27

主要技经指标表

序号

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

现金流入

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1901

1.1

销售收入

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1.2

回收固定资产余值

243

1.3

回收流动资金

109

1.4

其它

2

现金流出

4794

843

734

734

734

734

734

734

734

734

734

734

734

734

734

734

734

734

734

734

734

2.1

建设投资

4794

2.2

流动资金

109

2.3

维持运营投资

2.4

经营成本

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

2.5

销售税金及附加

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

3

所得税前净现金流量

-4794

706

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

1167

4

累计所得税前净现金流量

-4794

-4088

-3273

-2458

-1643

-829

-14

801

1616

2431

3246

4060

4875

5690

6505

7320

8135

8949

9764

10579

11746

5

调整所得税

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

204

204

204

204

204

6

所得税后净现金流量

-4794

578

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

611

611

611

611

963

7

累计所得税后净现金流量

-4794

-4216

-3529

-2842

-2155

-1468

-780

-93

594

1281

1968

2655

3342

4029

4716

5403

6014

6625

7236

7847

8810

计算指标：

项目投资财务内部收益率（

%

）（所得税前）

:

项目投资财务内部收益率（

%

）（所得税后）

:

项目投资财务净现值（所得税前）

(i

c

=8%)

：

2945

万元

项目投资财务净现值（所得税后）

(ic=8%):

1695

万元

项目投资回收期（所得税前）：

6.67

年

项目投资回收期（所得税后）：

7.79

年

15.85%

12.74%

序号

项目

起点

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

借款及还本付息

1.1

长期借款

1.1.1

年初借款累计

3431

2935

2418

1878

1314

725

110

1.1.2

当年借款

3356

1.1.3

建设期利息

75

1.1.4

本年还本付息

720

710

699

687

675

663

117

本年还本

495

517

540

564

589

615

110

本年付息

225

192

158

123

86

47

7

2

偿还借款本金资金来源

495

517

540

564

589

615

308

折旧及摊销

308

308

308

308

308

308

308

可分配利润

187

209

232

256

281

307

贷款偿还期：

6.49

年

序

合计

建设期

号

1

2

3

4

1

总投资

1.1

建设投资

4794

4794

1.2

建设期利息

75

75

1.3

流动资金

109

109

小计

4978

4869

109

2

资金筹措

2.1

项目资本金

1471

1438

33

2.1.1

用于建设投资

1438

1438

2.1.2

用于流动资金

33

33

2.2

债务资金

3507

3431

76

2.2.1

用于建设投资

3356

3356

2.2.2

用于建设期利息

75

75

2.2.3

用于流动资金

76

76

小计

4978

4869

109

项目

生产期

序

周转次数

号

2

3-21

1

流动资产

117

117

1.1

应收帐款

12

59

59

1.2

存货

7

7

1.2.1

原材料及辅助材料

12

7

7

1.3

现金

12

51

51

2

流动负债

8

8

2.1

应付帐款

12

8

8

3

流动资金

109

109

其中：借款

76

76

自有

33

33

4

流动资金本年增加额

109

其中：借款

76

自有

33

项目

生产期

序号

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

资产

4869

4698

4413

4131

3851

3573

3299

3227

3264

3302

3340

3377

3415

3453

3490

3528

3589

3649

3710

3771

3832

1.1

流动资产总额

138

161

187

215

246

280

516

862

1208

1554

1900

2246

2592

2938

3284

3345

3406

3467

3528

3588

1.1.1

应收帐款

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

1.1.2

存货

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

1.1.3

现金

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

1.1.4

累计盈余资金

21

44

70

98

129

163

399

745

1091

1437

1783

2129

2476

2822

3168

3228

3289

3350

3411

3471

1.2

在建工程

4869

1.3

资产净值

4561

4252

3944

3636

3327

3019

2710

2402

2094

1785

1477

1169

860

552

243

243

243

243

243

243

2

负债及权益

4869

4698

4413

4131

3851

3573

3299

3227

3264

3302

3340

3377

3415

3453

3490

3528

3589

3649

3710

3771

3832

2.1

流动负债总额

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

2.1.1

应付帐款

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2.1.2

流动资金借款

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

2.2

建设投资借款

3431

2935

2418

1878

1314

725

110

负债合计

3431

3020

2502

1962

1398

809

194

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

2.3

所有者权益

1438

1679

1911

2168

2453

2765

3105

3142

3180

3218

3255

3293

3331

3368

3406

3444

3504

3565

3626

3687

3747

2.3.1

自有资金

1438

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

2.3.2

累计盈余公积金

21

44

70

98

129

163

201

238

276

313

351

389

426

464

502

562

623

684

745

806

2.3.3

累计未分配利润

187

396

628

884

1164

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

计算指标：

资产负债率

(%)

64

57

48

36

23

6

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

利润及利润分配表

附表十一

单位：万元

序号

项目

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

合计

1

销售收入

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

30980

2

销售税金及附加

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

476

3

总成本及费用

1248

1216

1182

1146

1109

1071

1030

1023

1023

1023

1023

1023

1023

1023

1023

715

715

715

715

715

19763

4

利润总额

277

310

344

379

416

454

495

502

502

502

502

502

502

502

502

810

810

810

810

810

10740

5

弥补以前年度亏损

6

应纳税所得额

277

310

344

379

416

454

495

502

502

502

502

502

502

502

502

810

810

810

810

810

10740

7

所得税

69

77

86

95

104

114

124

125

125

125

125

125

125

125

125

203

203

203

203

203

2685

8

税后利润

208

232

258

284

312

341

371

376

376

376

376

376

376

376

376

608

608

608

608

608

8055

9

可供分配利润

208

232

258

284

312

341

371

376

376

376

376

376

376

376

376

608

608

608

608

608

8055

10

盈余公积金

21

23

26

28

31

34

37

38

38

38

38

38

38

38

38

61

61

61

61

61

806

11

可供投资者分配利润

187

209

232

256

281

307

334

339

339

339

339

339

339

339

339

547

547

547

547

547

7250

12

应付利润

334

339

339

339

339

339

339

339

339

547

547

547

547

547

5779

13

未分配利润

187

209

232

256

281

307

1471

14

息税前利润

506

506

506

506

506

506

506

506

506

506

506

506

506

506

506

815

815

815

815

815

11671

15

息税折旧摊销前利润

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

815

16296

累计未分配利润

187

396

628

884

1164

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

1471

静态指标：

总投资收益率：

11.72

%

资本金净利润率：

27.38

%

投资利润率：

10.79

%

投资利税率：

11.27

%

序号

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

现金流入

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1901

1.1

销售收入

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1.2

回收固定资产余值

243

1.3

回收流动资金

109

1.4

其他

2

现金流出

1438

1561

1526

1523

1521

1518

1515

979

864

864

864

864

864

864

864

864

941

941

941

941

1017

2.1

投资中资本金

1438

2.2

流动资金中资本金

33

2.3

维持运营投资

2.4

经营成本

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

2.5

建设投资借款本金偿还

495

517

540

564

589

615

110

2.6

流动资金借款本金偿还

76

2.7

借款利息支出

229

197

163

128

91

52

12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2.8

销售税金及附加

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

2.9

所得税

69

77

86

95

104

114

124

125

125

125

125

125

125

125

125

203

203

203

203

203

3

净现金流量

-1438

-12

23

26

28

31

34

570

685

685

685

685

685

685

685

685

608

608

608

608

884

计算指标：

资本金财务内部收益率（所得税后）

:

16.80%

序号

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

经营活动净现金流量

746

737

729

720

711

701

691

689

689

689

689

689

689

689

689

612

612

612

612

612

1.1

现金流入

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1.1.1

销售收入

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1549

1.2

现金流出

803

812

820

829

838

848

858

860

860

860

860

860

860

860

860

937

937

937

937

937

1.2.1

经营成本

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

1.2.2

销售税金及附加

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

1.2.3

所得税

69

77

86

95

104

114

124

125

125

125

125

125

125

125

125

203

203

203

203

203

2

投资活动净现金流量

-4869

-109

352

2.1

现金流入

352

2.2

现金流出

4869

109

2.2.1

建设投资

4869

2.2.2

流动资金

109

3

筹资活动净现金流量

4869

-616

-714

-703

-692

-680

-667

-455

-343

-343

-343

-343

-343

-343

-343

-343

-551

-551

-551

-551

-628

3.1

现金流入

4869

109

3.1.1

项目资本金投入

1438

33

3.1.2

建设投资借款

3431

3.1.3

流动资金借款

76

3.2

现金流出

725

714

703

692

680

667

455

343

343

343

343

343

343

343

343

551

551

551

551

628

3.2.1

各种利息支出

229

197

163

128

91

52

12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3.2.2

偿还长期债务本金

495

517

540

564

589

615

110

3.2.3

偿还流动资金本金

76

3.2.4

应付利润

334

339

339

339

339

339

339

339

339

547

547

547

547

547

4

净现金流量

21

23

26

28

31

34

236

346

346

346

346

346

346

346

346

61

61

61

61

337

5

累计盈余资金

21

44

70

98

129

163

399

745

1091

1437

1783

2129

2476

2822

3168

3228

3289

3350

3411

3747

总成本费用估算表

附表十四

单位：万元

序号

项  目

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

生产成本

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

602

602

602

602

602

1.1

其他材料费

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

1.2

动力费

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

1.3

工资

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

383

1.4

制造费用

428

428

428

428

428

428

428

428

428

428

428

428

428

428

428

120

120

120

120

120

折旧费

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

修理费

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

2

管理费用

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

2.1

摊销费

2.2

其他管理费

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

3

财务费用

229

197

163

128

91

52

12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3.1

利息支出

229

197

163

128

91

52

12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3.2

其他财务费用

4

销售费用

5

总成本费用

1248

1216

1182

1146

1109

1071

1030

1023

1023

1023

1023

1023

1023

1023

1023

715

715

715

715

715

6

经营成本

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

7

固定成本

1149

1116

1082

1047

1010

972

931

924

924

924

924

924

924

924

924

616

616

616

616

616

8

可变成本

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99